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1. Наименование квалификации и уровень квалификации «Лифтер (3 уровень квалификации)».
	
2. Номер квалификации:                                                     16.03700.01
(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)
3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных», приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. N 1082н 
4. Вид профессиональной деятельности: Операторское обслуживание лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров)
                                                                                                                                 (по реестру профессиональных стандартов)                                                                                                                                                      
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

	Предмет оценки
	Критерии оценки 
	№ № задания

	1. Знания общих сведений об устройстве лифтов 
	0/1


	1-17, 40

	2. Знания состава работ при ежесменном осмотре лифта и порядка проверки его оборудования и аппаратов
	0/1
	18-31

	3. Знания правил управления лифтом несамостоятельного пользования (больничным, грузовым)

	0/1
	32, 33

	4. Знания порядка эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта и требований безопасности при выполнении данной работы 
	0/1
	34-37

	5. Знания о правилах оказания первой помощи пострадавшим
	0/1
	38,39


[bookmark: _Toc317462901][bookmark: _Toc332622680][bookmark: _Toc332623358][bookmark: _Toc332624034][bookmark: _Toc332624372][bookmark: _Toc360378408][bookmark: _Toc360378642][bookmark: _Toc360434216]Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:
Количество заданий с выбором ответа: 39
Количество заданий с открытым ответом: 0
Количество заданий на установление соответствия: 2
Количество заданий на установление последовательности: 0

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 30 минут
1.3. Инструменты для практического этапа экзамена
	Предмет оценки
	Критерии оценки 
	Тип и количество заданий

	1
	2
	3

	- Проверка работоспособности и функционирования оборудования лифта 
- Освобождение пассажиров из кабины лифта с соблюдением мер безопасности
- Документальное оформление результатов осмотра лифта, выявленных неисправностей, результатов эвакуации пассажиров, 
	- Соблюдение правильной последовательности действий;
- Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по проверке функционирования лифта и эвакуации пассажиров;
- Правильная подготовка и использование инструментов;
- Правильное заполнение документации

	Задания на выполнение практических заданий комплексного характера
Задание №№ 1 -10



7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 
[bookmark: _Toc317462902][bookmark: _Toc332622681][bookmark: _Toc332623359][bookmark: _Toc332624035][bookmark: _Toc332624373][bookmark: _Toc360378409][bookmark: _Toc360378643][bookmark: _Toc360434217]а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение для проведения теоретического экзамена, оборудованные плакатами, нормативными документами, литературой. Возможно применение компьютерных средств для проведения тестирования; 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: помещения для проведения практического экзамена, оборудованные узлами и агрегатами лифта, элементами оборудования лифта, макетами и моделями лифтов, инструментами (отвертки, пассатижи, гаечные ключи), ветошь, смазочные и очистительные материалы, журнал ТО.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий. 

В составе экспертной комиссии, участвующей в проведении профессионального экзамена, не менее трех экспертов, в том числе:
- председатель экспертной комиссии, аттестованный в качестве эксперта по оценке квалификаций, для которого работа в ЦОК, является основной;
- эксперт по оценке квалификаций, аттестованный в установленном порядке;
- технический эксперт, аттестованный в установленном порядке.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при
необходимости):                                  -----____________________________________________                                                                                   
(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)
Устанавливаются в соответствии с:
· ТР ТС  011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
· ТР ТС  010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;
· Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017г. № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена.
Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа

1.Задание:
 Какое устройство пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей неисправно, если возможно открыть дверь шахты при отсутствии кабины на этаже?
- неавтоматический шпингалетный замок или устройство, удерживающее дверь шахты в закрытом состоянии;
- выключатель безопасности, контролирующий закрывание двери шахты;
- выключатель безопасности, контролирующий запирание двери кабины; 
- автоматический замок двери шахты. 

2. Задание: 
Какое устройство пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей неисправно, если его кабина приходит в движение с открытой дверью?
- механизм привода двери кабины;
-автоматический замок, запирающий дверь кабины;
-выключатель безопасности, контролирующий закрытие двери кабины; 
-неавтоматический замок, запирающий дверь кабины.

3. Задание:
Концевой выключатель лифта предназначен для:
- отключения электродвигателя лебедки при переходе кабиной крайних рабочих положений; 
- отключения электродвигателя лебедки и остановки кабины на крайних этажах;
- отключения электродвигателя лебедки при нахождении противовеса в крайних рабочих положениях;
- контроля за точной остановкой кабины на этажных площадках.

4. Задание: 
Ограничитель скорости предназначен для:
- приведения в действие механизма ловителей при превышении установленной величины скорости движения кабины, противовеса;
-  снижения скорости движения кабины перед остановкой.
- регулировки скорости движения кабины лифта.

5. Задание: 
Ловители лифта предназначены для:
- остановки и удержания кабины (противовеса) на направляющих при превышении установленной величины скорости и/или обрыве тяговых элементов;
- замедления движения кабины (противовеса) с целью снижения опасности получения травм или поломки оборудования.  
- остановки и удержания кабины на направляющих при переходе кабиной крайних рабочих положений

6. Задание:
Электрические выключатели, контролирующие закрытие дверей шахты, предназначаются для:
- запирания дверей шахты при отсутствии кабины на этаже;
- фиксирования закрытых дверей шахты до начала пуска и движения кабины;
- исключения пуска и движения кабины с открытыми дверями шахты; 
- реверсирования дверей шахты при встрече c препятствием.

7. Задание: 
Электрический выключатель, контролирующий закрытие двери кабины предназначен для:
- контроля запирания двери кабины до начала её пуска и движения;
- исключение пуска и движения кабины с открытой дверью;
- включение и отключение привода автоматической двери кабины;
- реверсирование двери кабины при её встрече с каким-либо препятствием.
 
8. Задание. 
Электрические выключатели, контролирующие запирание дверей шахты предназначены для:
- включения привода и открывания дверей шахты после прибытия кабины на этажную площадку;
- включение привода и закрывания дверей шахты до начала пуска и движения кабины по приказам и вызовам;
- включения и отключения привода автоматических дверей;
- исключения пуска и движения кабины с незапертыми дверями шахты. 
9. Задание 
Какие двери шахты должны быть оборудованы неавтоматическими замками? 
- распашные двери шахты. 
- автоматически закрываемые двери шахты.
- двустворчатые раздвижные двери.

10. Задание: 
Назначение подвижного пола кабина лифта с распашными дверями кабины.
- для амортизации кабины при остановке на этаже;
- для вызова кабины лифта с пассажирами при закрытой двери кабины;
- для обеспечения контроля наличия загрузки кабины. 

11. Задание: 
Назначение противовеса:
- уравновешивание кабины и части груза, находящегося в кабине. 
- для предотвращения перехода кабиной крайних положений.
- для удержания кабины на направляющих при срабатывании ловителей.

12. Задание: 
Назначение люка в крыше кабины лифта для пожарных:
- для высвобождения пожарных из застрявшей в шахте кабины; 
- для возможности перевозки длинномерных предметов в кабине лифта;
- для эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта

13. Задание: 
Назначение штурвала лебедки
- для перемещения кабины вручную;
- для обеспечения точной остановки кабины на этажах; 
- для изменения направления движения кабины лифта.

14. Задание: 
Грузоподъемность лифта это:
- это наибольшая масса груза, для транспортировки которой предназначен лифт. - это суммарная масса кабины и груза, для перемещения которой предназначен лифт.
- это масса пассажиров (за исключением лифтера), для перемещения которой предназначен лифт

15. Задание: 
Назначение лебедки.
- лебедка предназначена для приведения в движение кабины и противовеса;  
- лебедка предназначена для приведения в действие ловителей;
- лебедка предназначена для приведения в действие ограничителя скорости;

16. Задание: 
Ограничитель скорости должен сработать, если скорость движения кабины вниз превышает номинальную не менее, чем на
- 5 %;
- 10%;
- 15% ;
- 25%.

Задание на установление соответствия

Задание 17. Соотнесите изображения оборудования из колонки I и название оборудования из колонки II
	Колонка I 
	Колонка II

	[image: http://www.ru.all.biz/img/ru/catalog/1074.jpeg]1.
	А. Ограничитель скорости
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	Б. Редуктор 
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	В. Штурвал лебедки
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	Г. Канатоведущий шкив





Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа
18. Задание: 
С помощью какого устройства проводится проверка действия выключателей безопасности, контролирующих закрытие автоматических дверей шахты?
- специального ключа;
- специального приспособления;
- специального шаблона; 
- специального прибора.

19. Задание. 
Проверка исправности действия автоматического замка дверей шахты на лифте, с открывающимися вручную дверями кабины и шахты проводится:
- из кабины при её остановке на расстоянии не менее 200 мм от уровня этажной площадки путем попытки открывания дверей шахты; 
- из кабины путем попытки пуска кабины с поочередно открытыми створками дверей шахты;
- с этажной площадки при нахождении кабины в точной остановке путем попытки открывания двери шахты;
- из машинного помещения при наблюдении за световой сигнализацией на станции управления.

20. Задание: 
Сигнал «Занято» у лифтов, оборудованных такими сигналами должен включаться при: 
- движении кабины или нахождении кабины с открытыми дверями шахты; 
- открывании двери машинного помещения;
- прекращении подачи электропитания.

21. Задание: 
Методика проверки действия выключателя, контролирующего закрывание автоматической двери кабины состоит в следующем:
- проверка проводится с этажной площадки с помощью специального шаблона;
- проверка проводится из кабины с помощью специального шаблона, размещенного между створок двери кабины путем попытки пуска кабины кнопкой приказа;
- проверка проводится с помощью специального приспособления, устанавливаемого между створок двери шахты;

22. Задание: 
Проверка исправности действия автоматического замка дверей шахты на лифте с автоматическими дверями и механическим приводом, проводится:
- из кабины при её остановке на расстоянии не менее 200 мм от уровня этажной площадки путем попытки открывания дверей шахты;
- из кабины путем попытки пуска кабины с поочередно открытыми створками дверей шахты;
- с этажной площадки, при отсутствии кабины в месте проведения проверки, (путем попытки) пытаться открыть дверь шахты; 
-из машинного помещения, при наблюдении за световой сигнализацией на станции управления.

23. Задание: 
Каким документом должен руководствоваться лифтер при проведении осмотра лифта? 
- правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов;
- техническим регламентом «Безопасность лифтов»;
- руководством по эксплуатации изготовителя;
- паспортом лифта;

24. Задание: 
Какое действие разрешено производить лифтеру при обслуживании лифта?
-самостоятельно спускаться в приямок лифта;
- пускать лифт путем непосредственного воздействия на аппараты, подающие напряжение в цепь электродвигателя;
- самостоятельно входить на крышу кабины;
- самостоятельно проверять исправное действие выключателей, контролирующих закрывание дверей шахты.

25.  Задание: 
В каком случае нельзя продолжать использовать лифт по назначению?
- точность автоматической остановки кабины на одной из этажных площадок + 10 мм;
- не горит лампочка световой индикации на этажной площадке;
- дверь шахты открывается при отсутствии кабины на этажной площадке без применения специального ключа;

26.  Задание: 
Лифтовое оборудование, подлежащее проверке на функционирование и исправность лифтером при ежесменном осмотре:
- ограничитель скорости;
- натяжное устройство;
- устройство реверса дверей лифта;
- элементы подвески кабины.

27. Задание: 
Лифтовое оборудование, подлежащее проверке на функционирование и исправность лифтером при ежесменном осмотре:
- ловители кабины;
- буфер противовеса;
- двери шахты;
- лебедка главного привода

28. Задание: 
В каком случае можно продолжать использовать пассажирский лифт с автоматическим приводом дверей по назначению:
- не освещена кабина или площадка перед дверями шахты;
- при работе лифта появляется посторонний шум, резкие толчки, ощущается запах гари;
- горизонтальное расстояние между порогами кабины и посадочных (погрузочных) площадок не превышает величину 20 мм. 

29. Задание: 
В какое время лифтер, обслуживающий грузовой, больничный или единичный пассажирский лифт, должен проводить их осмотр?
- проводит осмотр лифтов в течении смены; 
- проводит осмотр лифтов перед началом смены;
- проводит осмотр лифтов после окончания смены.

30. Задание: 
В какое время смены лифтер, обслуживающий группу лифтов, должен проводить их осмотр?
- проводит осмотр лифтов в течении смены;
- проводит осмотр лифтов перед началом смены;
- проводит осмотр лифтов после окончания смены.

31. Задание: 
Точность автоматической остановки кабины при эксплуатационных режимах работы должна быть в пределах:
± 35 мм 
± 40 мм 
± 45 мм 
± 50 мм 
± 55 мм


32. Задание: 
У малого грузового лифта на погрузочных площадках, с которых осуществляется управление, должны быть установлены сигнальные устройства «Занято». Сигнал «Занято» должен быть включен:
- при открытой двери шахты, на погрузочной площадке, где находится кабина лифта;
- при открытой любой двери шахты и во время движения кабины;
- только при движении кабины малого грузового лифта;
- при открытой любой двери шахты, двери машинного помещения, а при отсутствии машинного помещения при открытии запираемого шкафа, в котором установлено устройство управления лифтом.

33. Задание: 
Во время эксплуатации пассажирского лифта (со скоростью 0,5 м/с, грузоподъёмностью 500 кг, изготовленного ОАО «Карачаровский механический завод» в 2015 году) для лечебно-профилактических зданий (больничный лифт) лифтер (проводник) должен находиться: - в машинном помещении лифта; -  специальном помещении, которое владелец лифта определил для работника;
- в помещении диспетчерской; - в кабине лифта.

34. Задание: 
В каком случае лифтеру запрещена эвакуации пассажиров из остановившейся кабины неисправного лифта? 
- когда уровень пола кабины находится выше уровня посадочной площадки; 
- когда для эвакуации прибыли два лифтера и оператор диспетчерского пункта;
- когда уровень пола кабины находится ниже уровня посадочной площадки.

35. Задание: 
В какое положение необходимо установить кабину лифта с автоматическим приводом дверей при эвакуации пассажиров? 
- на уровне посадочной площадки.
-  ниже уровня посадочной площадки на 200-300 мм. 
- выше уровня посадочной площадки на 200-300 мм.

36. Задание: 
Как производится перемещение кабины лифта при эвакуации?
- сразу на всю необходимую высоту;
- прерывисто по 50-100 мм;
- прерывисто по 300-400 мм. 
 
37. Задание: 
Каким составом выполняются работы по эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта г/п 500 кг и более?
- двумя лифтерами;
- лифтером и оператором;
- электромехаником с привлечением лифтера или оператора.

38. Задание: 
Степень поражения пострадавшего определяется по: (возможно несколько правильных ответов)
1) состоянию сознания;
2) по движению глазных яблок;
3) цвету кожи и губ;  
4) температуре;
5) характеру дыхания и пульса.

39. Задание:
К доврачебной помощи НЕ относится:
- временная остановка кровотечения;
- использование поддерживающих сердечную деятельность препаратов;
- устранение источников опасности;
- фиксация информации о времени происшествия;

Задания на установление соответствия

Задание 40. Запишите цифры, которые указывают на чертеже узел лифта в соответствии с названиями этих узлов. Рис.1

	Наименование
	Порядковый № на схеме
	Наименование
	Порядковый № на схеме

	Буфер кабины
	
	Направляющие кабины
	

	Буфер противовеса
	
	Направляющие противовеса
	

	Вводное устройство
	
	Подвесной кабель
	

	Дверь шахты
	
	Противовес
	

	Кабина
	
	Приямок
	

	Канат ограничителя скорости
	
	Тяговый канат
	

	Лебедка
	
	Станция управления
	

	Машинное помещение
	
	Шахта
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Рис.1

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа

41. Задание: В какое положение необходимо установить кабину лифта с автоматическим приводом дверей при эвакуации пассажиров? 
Варианты ответов.
1. На уровне посадочной площадки.
2. Ниже уровня посадочной площадки на 200-300 мм. 
3. Выше уровня посадочной площадки на 200-300 мм.

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:
Теоретический этап экзамена включает 10 заданий, охватывающие в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном ответе на 8 заданий. 
11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

	№№ задания
	Правильный ответ
	№№ задания
	Правильный ответ

	1
	автоматический замок двери шахты
	21
	проверка проводится из кабины с помощью специального шаблона, размещенного между створок двери кабины путем попытки пуска кабины кнопкой приказа

	2
	выключатель безопасности, контролирующий закрытие двери кабины
	22
	с этажной площадки, при отсутствии кабины в месте проведения проверки, (путем попытки) пытаться открыть дверь шахты; 

	3
	отключения электродвигателя лебедки при переходе кабиной крайних рабочих положений
	23
	руководством по эксплуатации изготовителя 

	4
	приведения в действие механизма ловителей при превышении установленной величины скорости движения кабины, противовеса. 
	24
	самостоятельно проверять исправное действие выключателей, контролирующих закрывание дверей шахты

	5
	остановки и удержания кабины (противовеса) на направляющих при превышении установленной величины скорости и/или обрыве тяговых элементов
	25
	дверь шахты открывается при отсутствии кабины на этажной площадке без применения специального ключа 

	6
	исключения пуска и движения кабины с открытыми дверями шахты; 
	26
	устройство реверса дверей лифта;

	7
	исключение пуска и движения кабины с открытой дверью; 
	27
	двери шахты

	8
	исключения пуска и движения кабины с незапертыми дверями шахты.
	28
	горизонтальное расстояние между порогами кабины и посадочных (погрузочных) площадок не превышает величину 20 мм

	9
	распашные двери шахты
	29
	проводит осмотр лифтов перед началом смены;

	10
	для обеспечения контроля наличия загрузки кабины
	30
	проводит осмотр лифтов в течении смены

	11
	уравновешивание кабины и части груза, находящегося в кабине
	31
	 ± 35 мм

	12
	для высвобождения пожарных из застрявшей в шахте кабины
	32
	при открытой любой двери шахты и во время движения кабины

	13
	для перемещения кабины вручную;
	33
	в кабине лифта

	14
	это наибольшая масса груза, для транспортировки которой предназначен лифт
	34
	когда уровень пола кабины находится выше уровня посадочной площадки

	15
	лебедка предназначена для приведения в движение кабины и противовеса, устанавливается в машинном помещении
	35
	ниже уровня посадочной площадки на 200-300 мм

	16
	- 15% 
	36
	прерывисто по 300-400 мм

	17
	1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А
	37
	электромехаником с привлечением лифтера или оператора

	18
	специального шаблона
	38
	состоянию сознания, 
цвету кожи и губ,
характеру дыхания и пульса 

	19
	из кабины при её остановке на расстоянии не менее 200 мм от уровня этажной площадки путем попытки открывания дверей шахты
	39
	использование поддерживающих сердечную деятельность препаратов

	20
	движении кабины или нахождении кабины с открытыми дверями шахты
	40
	Буфер кабины -7
Буфер противовеса -8
Вводное устройство-1
Дверь шахты - 15
Кабина - 3
Канат ограничителя скорости - 4
Лебедка - 2
Машинное помещение - 12
Направляющие кабины - 10
Направляющие противовеса -13
Подвесной кабель - 6
Противовес -14
Приямок - 9
Тяговый канат - 11
Станция управления -16
Шахта - 5

	
	
	41
	Ниже уровня посадочной площадки на 200-300 мм



Теоретическая часть профессионального экзамена состоит из 10 тестовых заданий и считается успешно пройдённой, если соискатель ответит правильно не менее чем на 8 тестовых заданий. Для фиксации хода и результатов профессионального экзамена членами квалификационной комиссии заполняются протоколы установленной формы.
Соискатель допускается к сдаче практической части профессионального экзамена при успешной сдаче теоретической части. У соискателя есть возможность однократной пересдачи теоретической части профессионального экзамена. 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

	ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

	
Задание 1. Соблюдение пожарной безопасности на рабочем месте. Порядок вызова пожарной команды.
Задание 2. Порядок действий при эвакуации пассажиров из кабины, остановившейся между этажами.
Задание 3 Продемонстрировать неисправности, при которых лифт должен быть остановлен.
Задание 4 Прокомментировать свои действия по предыдущим пунктам
Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующее материально-технические условия.
Используемое оборудование и источники:
-Модель кабины лифта с автоматическими дверями.
-лебедка;
индивидуальные средства защиты;
набор инструментов(отвертки, пассатижи, гаечные ключи, линейка металлическая, рулетка.
Руководство изготовителя лифта
Производственная инструкция для лифтера.
РФ ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности устройству и установке

		Критерии оценки


1) Соблюдение правильной последовательности действий
2) Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по проверке функционирования лифта и эвакуации пассажиров.                     
3)       Правильная подготовка и использование инструментов.
4)       Правильное заполнение документов


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положением профессионального стандарта в части трудовой функции «А/04.3 «Проведении эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта», «А/01.2 «Ежесменный осмотр лифта» принимается при количестве набранных баллов 3-4 при условии положительной оценки за  «Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ.



	Время выполнения задания – 30 минут




	ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2

	
Задание 1. Показать порядок выявления неисправностей во время осмотра лифта.
Задание 2. Показать порядок действий лифтера при обнаружении неисправности лифта.
Задание 3. Показать порядок выявления неисправностей во время осмотра лифта.
Задание 4. Показать порядок действий лифтера при обнаружении неисправности лифта
Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.
Используемое оборудование и источники:
-Модель кабины лифта с автоматическими дверями.
-лебедка;
индивидуальные средства защиты;
набор инструментов(отвертки, пассатижи, гаечные ключи, линейка металлическая, рулетка.
Руководство изготовителя лифта
Производственная инструкция для лифтера.
РФ ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке






		Критерии оценки


1) Соблюдение правильной последовательности действий
2) Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по проверке функционирования лифта и эвакуации пассажиров.                     
3) Правильная подготовка и использование инструментов.
4)Правильное заполнение документов


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положением профессионального стандарта в части трудовой функции «А/04.3 «Проведении эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта», «А/01.2 «Ежесменный осмотр лифта» принимается при количестве набранных баллов 3-4 при условии положительной оценки за  «Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ.

	Время выполнения задания -30 минут



	
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3

	Задание 1. Проверить освещение кабины, шахты и площадок перед дверями шахты, состояние ограждения шахты и кабины, исправности действия замков дверей шахты, контактов дверей шахты и кабины.
Задание 2. Продемонстрировать эвакуацию пассажиров из кабины, остановившейся между этажами.
Задание 3. Продемонстрировать неисправности, при которых лифт должен быть остановлен.
Задание 4. Произвести контроль исправности звуковой сигнализации, двусторонней переговорной связи и сигналов на диспетчерском пульте, а также наличие Правил пользования лифтом, предупредительных и указательных надписей.
Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующее материально-технические условия.
Используемое оборудование и источники:
-Модель кабины лифта с автоматическими дверями.
-лебедка;
индивидуальные средства защиты;
набор инструментов(отвертки, пассатижи, гаечные ключи, линейка металлическая, рулетка.
Руководство изготовителя лифта
Производственная инструкция для лифтера.
РФ ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке

		Критерии оценки


1) Соблюдение правильной последовательности действий
2) Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по проверке функционирования лифта и эвакуации пассажиров.                     
3) Правильная подготовка и использование инструментов.
4)Правильное заполнение документов


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положением профессионального стандарта в части трудовой функции «А/04.3 «Проведении эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта», «А/01.2 «Ежесменный осмотр лифта» принимается при количестве набранных баллов 3-4 при условии положительной оценки за  «Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ.

		Время выполнения задания – 30 минут








	ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4

	Задание 1. Проверить освещение кабины, шахты и площадок перед дверями шахты, состояние ограждения шахты и кабины, исправности действия замков дверей шахты, контактов дверей шахты и кабины.
Задание 2. Продемонстрировать эвакуацию пассажиров из кабины, остановившейся между этажами.
Задание 3. Продемонстрировать освобождение пострадавшего от действия электрического тока.
Задание 4. Продемонстрировать порядок включения лифта в работу.
Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующее материально-технические условия.
Используемое оборудование и источники:
-Модель кабины лифта с автоматическими дверями.
-лебедка;
индивидуальные средства защиты;
набор инструментов(отвертки, пассатижи, гаечные ключи, линейка металлическая, рулетка.
Руководство изготовителя лифта
Производственная инструкция для лифтера.
РФ ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке
 
		Критерии оценки


1) Соблюдение правильной последовательности действий
2) Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по проверке функционирования лифта и эвакуации пассажиров.                     
3) Правильная подготовка и использование инструментов.
4)Правильное заполнение документов


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положением профессионального стандарта в части трудовой функции «А/04.3 «Проведении эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта», «А/01.2 «Ежесменный осмотр лифта» принимается при количестве набранных баллов 3-4 при условии положительной оценки за  «Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ.


	Время выполнения задания – 30 минут

	
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5

	Задание 1. Продемонстрировать порядок включения лифта в работу.
Задание 2. Продемонстрировать освобождение пострадавшего от действия электрического тока.
Задание 3. Проверить исправность действия подвижного пола, реверса дверей, точность остановки кабины на этажах.
Задание 4. Указать неисправности, при которых лифт должен быть остановлен.
Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.
Используемое оборудование и источники:
-Модель кабины лифта с автоматическими дверями.
-лебедка;
индивидуальные средства защиты;
набор инструментов(отвертки, пассатижи, гаечные ключи, линейка металлическая, рулетка.
Руководство изготовителя лифта
Производственная инструкция для лифтера.
РФ ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке

		Критерии оценки


1) Соблюдение правильной последовательности действий
2) Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по проверке функционирования лифта и эвакуации пассажиров.                     
3) Правильная подготовка и использование инструментов.
4)Правильное заполнение документов


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положением профессионального стандарта в части трудовой функции «А/04.3 «Проведении эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта», «А/01.2 «Ежесменный осмотр лифта» принимается при количестве набранных баллов 3-4 при условии положительной оценки за  «Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ.
	Время выполнения задания – 30 минут







	ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6

	Задание 1. Продемонстрировать оказание первой помощи пострадавшему.
Задание 2. Показать порядок оформления отчетной документации по выполненным работам по эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта.
Задание 3. Продемонстрировать порядок включения лифта в работу.
Задание 4 Продемонстрировать освобождение пострадавшего от действия электрического тока.
Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.
Используемое оборудование и источники:
-Модель кабины лифта с автоматическими дверями.
-лебедка;
индивидуальные средства защиты;
набор инструментов(отвертки, пассатижи, гаечные ключи, линейка металлическая, рулетка.
Руководство изготовителя лифта
Производственная инструкция для лифтера.
РФ ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке

		Критерии оценки


1) Соблюдение правильной последовательности действий
2) Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по проверке функционирования лифта и эвакуации пассажиров.                     
3) Правильная подготовка и использование инструментов.
4)Правильное заполнение документов


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положением профессионального стандарта в части трудовой функции «А/04.3 «Проведении эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта», «А/01.2 «Ежесменный осмотр лифта» принимается при количестве набранных баллов 3-4 при условии положительной оценки за  «Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ.


	Время выполнения задания – 30 минут




	ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 7

	
Задание 1. Проверить исправность действия подвижного пола, реверса дверей, точность остановки кабины на этажах.
Задание 2. Проверить освещение кабины, шахты и площадок перед дверями шахты, состояние ограждения шахты и кабины, исправность действия замков дверей шахты, контактов дверей шахты и кабины.
Задание 3. Продемонстрировать порядок включения лифта в работу.
Задание 4 Продемонстрировать освобождение пострадавшего от действия электрического тока.
Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующее материально-технические условия.
Используемое оборудование и источники:
-Модель кабины лифта с автоматическими дверями.
-лебедка;
индивидуальные средства защиты;
набор инструментов(отвертки, пассатижи, гаечные ключи, линейка металлическая, рулетка.
Руководство изготовителя лифта
Производственная инструкция для лифтера.
РФ ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке

		Критерии оценки


1) Соблюдение правильной последовательности действий
2) Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по проверке функционирования лифта и эвакуации пассажиров.                     
3) Правильная подготовка и использование инструментов.
4)Правильное заполнение документов


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положением профессионального стандарта в части трудовой функции «А/04.3 «Проведении эвакуаци пассажиров из остановившейся кабины лифта», «А/01.2 «Ежесменный осмотр лифта» принимается при количестве набранных баллов 3-4 при условии положительной оценки за  «Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ.


	Время выполнения задания – 30 минут




	ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 8

	Задание 1. Показать порядок выявления неисправностей во время осмотра лифта.
Задание 2. Показать порядок действий лифтера при обнаружении неисправности лифта
Задание 3. Проверить исправность звуковой сигнализации, двусторонней переговорной связи и сигналов на диспетчерском пульте, а также наличие Правил пользования лифтом, предупредительных и указательных надписей.
Задание 4. Продемонстрировать эвакуацию пассажиров из кабины, остановившейся между этажами.
Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующее материально-технические условия.
Используемое оборудование и источники:
-Модель кабины лифта с автоматическими дверями.
-лебедка;
индивидуальные средства защиты;
набор инструментов(отвертки, пассатижи, гаечные ключи, линейка металлическая, рулетка.
Руководство изготовителя лифта
Производственная инструкция для лифтера.
РФ ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке

		Критерии оценки


1) Соблюдение правильной последовательности действий
2) Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по проверке функционирования лифта и эвакуации пассажиров.                     
3) Правильная подготовка и использование инструментов.
4)Правильное заполнение документов


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положением профессионального стандарта в части трудовой функции «А/04.3 «Проведении эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта», «А/01.2 «Ежесменный осмотр лифта» принимается при количестве набранных баллов 3-4 при условии положительной оценки за  «Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ.
	Время выполнения задания – 30 минут








	
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 9

	Задание 1. Продемонстрировать порядок проверки исправности замков дверей помещений с размещенным оборудованием лифта.
Задание 2. Осуществить контроль равномерного размещения груза (передвижных средств для перевозки больных) в кабине лифта, его правильное крепление.
Задание 3. Продемонстрировать порядок проверки исправности действия аппаратов управления в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках, световой и звуковой сигнализации.
Задание 4. Продемонстрировать порядок проверки целостности оборудования лифта.
	Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующее материально-технические условия.
Используемое оборудование и источники:
-Модель кабины лифта с автоматическими дверями.
-лебедка;
индивидуальные средства защиты;
набор инструментов(отвертки, пассатижи, гаечные ключи, линейка металлическая, рулетка.
Руководство изготовителя лифта
Производственная инструкция для лифтера.
РФ ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке

		Критерии оценки


1) Соблюдение правильной последовательности действий
2) Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по проверке функционирования лифта и эвакуации пассажиров.                     
3) Правильная подготовка и использование инструментов.
4)Правильное заполнение документов


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положением профессионального стандарта в части трудовой функции «А/04.3 «Проведении эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта», «А/01.2 «Ежесменный осмотр лифта» принимается при количестве набранных баллов 3-4 при условии положительной оценки за  «Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ.
	Время выполнения задания – 30 минут











	ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 10

	Задание 1. Продемонстрировать порядок инструктажа лиц, осуществляющих загрузку (разгрузку) кабины, и лиц, сопровождающих груз.
Задание 2. Продемонстрировать правила управления лифтом непосредственно при подъеме и спуске груза или передвижных средств для перевозки больных и сопровождающих лиц.
Задание 3. Продемонстрировать порядок проверки исправности замков дверей помещений с размещенным оборудованием лифта.
Задание 4. Осуществить контроль равномерного размещения груза (передвижных средств для перевозки больных) в кабине лифта, его правильное крепление.
Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующее материально-технические условия.
Используемое оборудование и источники:
-Модель кабины лифта с автоматическими дверями.
-лебедка;
индивидуальные средства защиты;
набор инструментов(отвертки, пассатижи, гаечные ключи, линейка металлическая, рулетка.
Руководство изготовителя лифта
Производственная инструкция для лифтера.
РФ ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке
		Критерии оценки


1) Соблюдение правильной последовательности действий
2) Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по проверке функционирования лифта и эвакуации пассажиров.                     
3) Правильная подготовка и использование инструментов.
4)Правильное заполнение документов


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положением профессионального стандарта в части трудовой функции «А/04.3 «Проведении эвакуаци пассажиров из остановившейся кабины лифта», «А/01.2 «Ежесменный осмотр лифта» принимается при количестве набранных баллов 3-4 при условии положительной оценки за  «Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ.
	Время выполнения задания – 30 минут







13. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1. Постановление Правительства РФ от 23.08.2014 №848 «Об утверждении правил проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах - лифтах подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2016 №818).
2. Постановление Правительства РФ от 23.06.2017 №743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».
3. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».
4. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза».
5. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».
6. ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
7. ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;
8. ГОСТ Р 52382-2010 ЕН 81-72:2003 Лифты пассажирские. Лифты для пожарных.
9. ГОСТ Р 52624-2006 ЕН 81-71:2005 Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности
10. ГОСТ Р 55000-2012 Лифты. Повышения безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации
11. ГОСТ Р 53387-2009 ИСО/ТС 14798:2006 Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска
12. ГОСТ Р 53388-2009 ИСО 4190-5:2006 Лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительное оборудование.
13. ГОСТ Р 53770-2010 ИСО 4190-1:1999 Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры
14. ГОСТ Р 53771-2010 ИСО 4190-2:2001 Лифты грузовые. Основные параметры и размеры
15. ГОСТ Р 53780-2010 ЕН 81-1:1988 ЕН 81-2:1988 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.
16. СТБ EN 12016-2004 Помехоустойчивость лифтов, эскалаторов и пассажирских конвейеров
17. ГОСТ Р 55963-2014 Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования
18. ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации
19. ГОСТ Р 55965-2014 Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов
20.ГОСТ Р 55966-2014 CEN/TS 81-76:2011 Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения
  21. ГОСТ Р 55967-2014 EN 81-21:2009 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания
  22. ГОСТ Р 55968-2014 EN 115-2:2010 Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Повышение безопасности находящихся в эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров.
  23. ГОСТ Р 55969-2014 Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования
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