СОГЛАСОВАНО:

Председатель Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта

_________________ В. А. Тишин

___ ________________ 2019г.

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Профессиональный стандарт:

Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов

Квалификация:

Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров

Состав комплекта

Предисловие

Структура оценочных средств, содержащая:

1. Наименование квалификации и уровень квалификации

2. Номер квалификации

3. Сведения о Профессиональном стандарте

4. Вид профессиональной деятельности

4а. Описание квалификации

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств

Предисловие

Настоящий Комплект оценочных средств разработан в соответствии с «Положением о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификаций», утверждённым приказом Министерства труда и социальной политики Российской Федерации от 01.11.2016г. №601н.

Оценочные средства представляют собой комплект заданий и критериев их оценки, используемых Центром оценки квалификации при проведении теоретического и практического этапов профессионального экзамена.

Оценочные средства разработаны по квалификации «Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров», сведения о которой включены в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций.

При разработке комплекта оценочных средств учтены требования нормативных документов отраслевого Совета по профессиональным квалификациям (далее по тексту - СПК) в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта.

Настоящий документ подлежит согласованию отраслевым СПК и внесению в реестр в установленном порядке.

Структура оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации «Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров»

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

квалификация «Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров», уровень квалификации – 6 (шестой)

2. Номер квалификации: …….

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

«Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов», №989 в реестре профессиональных стандартов

4. Вид профессиональной деятельности:

техническое обслуживание и эксплуатация эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов

4а. Описание квалификации:

а) Трудовые функции:

D.01/6 – Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт эскалаторов и пассажирских конвейеров

D.02/6 – Обеспечение производственного процесса технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами индивидуальной защиты персонала

D.03/6 – Организация работ по подготовке и проведению освидетельствования эскалаторов и пассажирских конвейеров

б) Требования по образованию:

среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

в) Требования к опыту практической работы:

опыт работы по техническому обслуживанию и ремонту подъёмных сооружений: эскалаторов – не менее шести месяцев

г) Особые условия допуска к работе:

- требования по охране труда – наличие не ниже III группы по электробезопасности;

- условия допуска специалистов к выполнению обязанностей, устанавливаются в соответствии

с требованиями законодательства

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и №№ заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Трудовая функция D/01.6: Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт эскалаторов и пассажирских конвейеров | Правильное/неправильное выполнение комплекта тестовых заданий по знаниям, предусмотренным трудовой функцией D/01.6 из следующих документов: | Задания с выбором ответа |
| 1.1 Знание основных положений Технического регламента Таможенного союза «Безопасность машин и оборудования» национальных, межгосударственных и отраслевых стандартов, стандартов организации, устанавливающих требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров | Технический регламент Таможенного союза «Безопасность машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) ГОСТ Р 54765-2011 «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к устройству и установке» | Задания №№5-12 Задания №№49-69 |
| 1.2 Знание общих сведений об устройстве и принципе действия эскалаторов и пассажирских конвейеров | ГОСТ Р 54765-2011 | Задания №№14-22 |
| 1.3 Знание алгоритма функционирования обслуживаемых эскалаторов и пассажирских конвейеров в режимах, установленных взаимосвязанными с техническим регламентом стандартами | ГОСТ Р 54765-2011 Руководства (инструкции) по эксплуатации изготовителей эскалаторов и пассажирских конвейеров, модели которых обслуживает подчиненный персонал | Задания №№13, 17, 21, 22 |
| 1.4 Знание порядка проверки устройств безопасности эскалаторов и пассажирских конвейеров | ГОСТ Р 54765-2011 | Задания №№ 17, 21, 22 |
| 1.5 Знание документации, регламентирующая виды, состав и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров | Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов («Правила…») | Задания №№24-43 |
| 1.6 Знание порядка допуска подчиненного персонала к выполнению работ на эскалаторах и пассажирских конвейерах | Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров «Правила…» | Задания №№44-45 Задание №30, 32, 34 |
| 1.7 Знание Руководства (инструкции) по эксплуатации изготовителей эскалаторов и пассажирских конвейеров, модели которых обслуживает зависимый персонал | Руководства (инструкции) по эксплуатации изготовителей эскалаторов и пассажирских конвейеров, модели которых обслуживает подчиненный персонал | Задание №70-72 |
| 1.8 Знание основ организации охраны труда и управления персоналом | Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров | Задания №№46-48 |
| 2. Трудовая функция D/02.6: Обеспечение производственного процесса технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами индивидуальной защиты персонала | Правильное/неправильное выполнение комплекта тестовых заданий по знаниям, предусмотренным трудовой функцией D/02.6 из следующих документов: | Задания с выбором ответа |
| 2.1 Знание номенклатуры запасных частей и расходных материалов для технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров | ГОСТ Р 54765-2011 | Задания №№15-21 |
| 2.2 Знание видов и области применения инструмента и приспособлений для производства работ по техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров | ГОСТ Р 54765-2011 | Задания №№14-19 |
| 2.3 Знание видов и средств коллективной и индивидуальной защиты, способов их применения и нормативы по обеспечению ими персонала | Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров | Задания №№47-48 |
| 2.4 Знание нормативов и порядка обеспечения работников инструментом, приспособлениями, используемыми при обслуживании и ремонте эскалаторов и пассажирских конвейеров | Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров | Задания №№45-47 |
| 2.5 Знание порядка получения, хранения и выдачи запасных частей, материалов, средств индивидуальной защиты | Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров | Задания №№46-47 |
| 3. Трудовая функция D/03.6: Организация работ по подготовке и проведению освидетельствования эскалаторов и пассажирских конвейеров | Правильное/неправильное выполнение комплекта тестовых заданий по знаниям, предусмотренным трудовой функцией D/03.6 из следующих документов: | Задания с выбором ответа |
| 3.1 Знание состава мероприятий при освидетельствовании эскалаторов и пассажирских конвейеров | ГОСТ Р 54765-2011 ГОСТ Р 55640-2013 | Задания №№30, 33, 34 |
| 3.2 Знание порядка проведения, состав участников освидетельствования эскалаторов и пассажирских конвейеров, их обязанности и полномочия | ГОСТ Р 54765-2011 ГОСТ Р 55640-2013 | Задания №№30, 31, 32 |
| 3.3 Знание состава работ, возложенных на электромеханика, по подготовке эскалаторов и пассажирских конвейеров к освидетельствованию | ГОСТ Р 54765-2011 | Задания №№ 17, 21, 22 |
| 3.4 Знание национальных, межгосударственных, отраслевых стандартов, технического регламента, стандартов организации, устанавливающие требования и порядок проведения работ при освидетельствовании эскалаторов и пассажирских конвейеров | ГОСТ Р 54765-2011 | Задания №№5-12 Задания №№14-22 Задания №№49-69 |
|  | Для получения положительной оценки соискатель должен дать не менее 80% правильных ответов |  |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

Количество заданий с выбором ответов: 72 (семьдесят два)

Количество заданий с открытым ответом: не нашли применения

Количество заданий на установление соответствия: не нашли применения

Количество заданий на установление последовательности: не нашли применения

Время выполнения теоретического этапа экзамена: не более 90 минут

Структура задания:

Каждый комплект тестовых заданий (экзаменационный билет) содержит 35 (тридцать пять) тестовых вопросов и не менее 3 (трёх) ответов на каждый тестовый вопрос, один из ответов правильный.

Выбор комплекта тестовых заданий (экзаменационного билета) осуществляется соискателем случайным способом – одно задание из 10 (десяти) предложенных экспертной комиссией

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и №№ заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Трудовая функция D/01.6: Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт эскалаторов и пассажирских конвейеров | Правильное/неправильное выполнение комплекта практических заданий по умениям, предусмотренным трудовой функцией D/01.6: | Задания на выполнение трудовых действий в реальных и модельных условиях. Задания №№ 1-10 |
| - Трудовые действия: - Выдача подчинённому персоналу задания на выполнение работ с фиксацией их в соответствующем журнале Внесение изменений и/или перераспределение заданий подчинённому персоналу Умения: Организовывать работу персонала, ставить цели, формулировать задачи, определять приоритеты Планировать деятельность работников | Соответствие распределения объёма предстоящих работ наличию и квалификации, имеющегося персонала и соответствующая фиксация выдачи задания в рабочей документации Умение спланировать и организовать работу персонала с учётом объёма предстоящих работ и квалификации персонала. |  |
| 1.2 Трудовые действия: Инструктаж работников по безопасному выполнению работ на эскалаторах и пассажирских конвейерах и охране труда Умения: Выявлять опасные производственные факторы при выполнении работ на эскалаторах и пассажирских конвейерах | Наиболее полное перечисление опасных производственных факторов при выполнении конкретного вида работ на эскалаторе (пассажирском конвейере) и отражение в целевом инструктаже электромехаников необходимых мер и средств по снижению и предотвращению их влияния Умение устанавливать опасные производственные факторы при выполнении конкретного вида работ и отразить в инструктаже электромехаников необходимые меры и средства по снижению и предотвращению их влияния. |  |
| 1.3 Трудовые действия: Контроль соблюдения порядка допуска работников к выполнению трудовых функций Контроль выполнения задания и соблюдения требований охраны Умения: Выявлять опасные производственные факторы при выполнении работ на эскалаторах и пассажирских конвейерах Анализировать техническое состояние эскалаторов и пассажирских конвейеров Оценивать качество выполнения работ подчиненным персоналом \ | Полные и содержательные ответы по осуществлению выборочного контроля качества выполнения работ электромеханиками и фиксация результатов в рабочей документации, соответствующие требованиям технической документации Умение анализировать техническое состояние эскалаторов и пассажирских конвейеров и, как следствие, оценивать качество выполнения работ персоналом |  |
| 1.4 Трудовые действия: Рассмотрение и выявление причин нарушений при выполнении работ, оценка качества работы, определение и принятие мер, предусмотренных должностной инструкцией Умения: Выявлять причины нарушений при выполнении работ на эскалаторах и пассажирских конвейерах Разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на снижение и предотвращение опасных производственных факторов при выполнении работ на эскалаторах и пассажирских конвейерах | Полные и содержательные ответы по осуществлению выборочного контроля качества и безопасности выполнения работ электромеханиками и принятие действенных мер по исключению выявленных недостатков. Умение разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на снижение и предотвращение опасных производственных факторов при выполнении работ на эскалаторах и пассажирских конвейерах |  |
| 2. Трудовая функция D/02.6: Обеспечение производственного процесса технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами индивидуальной защиты персонала | Правильное/неправильное выполнение комплекта практических заданий по умениям, предусмотренным трудовой функцией D/02.6: | Задания на выполнение трудовых действий в реальных и модельных условиях. Задания №№ 1-10 |
| 2.1 Трудовые действия: Ведение учета выдаваемого инструмента, приспособлений, приборов, запасных частей, материалов и средств индивидуальной защиты Умения: Оформлять документацию на запасные части, материалы и оборудование, необходимые для технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров Использовать в работе нормативную и техническую документацию по техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров | Ведение в соответствии с регламентированными требованиями учета выдаваемых подчинённому персоналу инструмента, приспособлений, приборов, запасных частей и материалов Умение оформлять документацию на запасные части, материалы и оборудование, необходимые для технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров |  |
| 2.2 Трудовые действия: Контроль расхода запасных частей и материалов Умения: Определять необходимое количество и номенклатуру инструмента, приспособлений, приборов, запасных частей и материалов, средств индивидуальной защиты для подчиненного персонала исходя из потребностей и объемов выполняемых работ Определять эффективность расходования материалов и запасных частей | Действенный контроль расхода запасных частей и материалов Умение определять необходимое для подчиненного персонала количество и номенклатуру инструмента, приспособлений, приборов, запасных частей и материалов, средств индивидуальной защиты |  |
| - Трудовые действия: Контроль исправности и своевременности поверок (проверок) инструмента, приспособлений, приборов и средств индивидуальной защиты Умения: Оценивать состояние инструмента, приспособлений, приборов, средств индивидуальной защиты | Действенный и полнообъёмный контроль исправности и своевременности поверок (проверок) инструмента, приспособлений, приборов и средств индивидуальной защиты Умения оценивать состояние инструмента, приспособлений, приборов, средств индивидуальной защиты |  |
| 3. Трудовая функция D/03.6: Организация работ по подготовке и проведению освидетельствования эскалаторов и пассажирских конвейеров | Правильное/неправильное выполнение комплекта практических заданий по умениям, предусмотренным трудовой функцией D/03.6: | Задания на выполнение трудовых действий в реальных и модельных условиях. Задания №№ 1-10 |
| 3.1 Трудовые действия: Составление графика работ по подготовке эскалаторов и пассажирских конвейеров к освидетельствованию с учетом сроков проведения данных работ Умения: Вырабатывать варианты решений организации работ по освидетельствованию эскалаторов и пассажирских конвейеров и оценивать риски, связанные с их реализацией | Рациональное составление графика работ по подготовке эскалаторов и пассажирских конвейеров к освидетельствованию Умение вырабатывать варианты решений по организации работы персонала по подготовке эскалаторов и пассажирских конвейеров к освидетельствованию |  |
| 3.2 Трудовые действия: Выдача заданий работникам на производство работ по подготовке платформ подъемных для инвалидов к освидетельствованию и контроль их выполнения Умения: Вырабатывать варианты решений организации работ по освидетельствованию платформ подъемных для инвалидов и оценивать риски, связанные с их реализацией | Рациональная выдача заданий работникам на производство работ по подготовке эскалаторов и пассажирских конвейеров к освидетельствованию и действенный контроль их выполнения Умение вырабатывать варианты решений по организации работы по подготовке платформ подъёмных к освидетельствованию |  |
| 3.3 Трудовые действия: Контроль выполнения подчинённым персоналом рекомендаций, выданных по результатам освидетельствования Умения: Вырабатывать варианты решений организации работ по освидетельствованию эскалаторов и пассажирских конвейеров и оценивать риски, связанные с их реализацией | Полные и содержательные ответы по осуществлению выборочного контроля выполнения рекомендаций, выданных по результатам освидетельствования Умение вырабатывать варианты решений по организации работы персонала по выполнению рекомендаций по результатам освидетельствования и оценивать риски, связанные с их реализацией |  |

| Оценочный лист с применением коэффициентов значимости критериев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки выполнения задания | Коэффициенты значимости критериев |  |  |  |
|  |  | Мах. баллы/% за хорошее выполнение | Коэффициент значимости (весовой коэффициент) (баллы/%) |  |  |
|  |  |  | хорошо (100% от мах.) | удовл. (80% от мах.) | неуд. (0%) |
| 1.1 | Соответствие распределения объёма предстоящих работ наличию и квалификации, имеющегося персонала и соответствующая фиксация выдачи задания в рабочей документации Умение спланировать и организовать работу персонала с учётом объёма предстоящих работ и квалификации персонала. | 20 |  |  |  |
| 1.2 | Наиболее полное перечисление опасных производственных факторов при выполнении конкретного вида работ на эскалаторе (пассажирском конвейере) и отражение в целевом инструктаже электромехаников необходимых мер и средств по снижению и предотвращению их влияния Умение устанавливать опасные производственные факторы при выполнении конкретного вида работ и отразить в инструктаже электромехаников необходимые меры и средства по снижению и предотвращению их влияния. | 20 |  |  |  |
| 1.3 | Полные и содержательные ответы по осуществлению выборочного контроля качества выполнения работ электромеханиками и фиксация результатов в рабочей документации, соответствующие требованиям технической документации Умение анализировать техническое состояние эскалаторов и пассажирских конвейеров и, как следствие, оценивать качество выполнения работ персоналом | 20* |  |  |  |
| 1.4 | Полные и содержательные ответы по осуществлению выборочного контроля качества и безопасности выполнения работ электромеханиками и принятие действенных мер по исключению выявленных недостатков. Умение разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на снижение и предотвращение опасных производственных факторов при выполнении работ на эскалаторах и пассажирских конвейерах | 20** |  |  |  |
| 3.1 | Рациональное составление графика работ по подготовке эскалаторов и пассажирских конвейеров к освидетельствованию Умение вырабатывать варианты решений по организации работы персонала по подготовке эскалаторов и пассажирских конвейеров к освидетельствованию | 20* |  |  |  |
| 3.2 | Рациональная выдача заданий работникам на производство работ по подготовке эскалаторов и пассажирских конвейеров к освидетельствованию и действенный контроль их выполнения Умение вырабатывать варианты решений по организации работы по подготовке платформ подъёмных к освидетельствованию | 20** |  |  |  |
| 3.3 | Полные и содержательные ответы по осуществлению выборочного контроля выполнения рекомендаций, выданных по результатам освидетельствования Умение вырабатывать варианты решений по организации работы персонала по выполнению рекомендаций по результатам освидетельствования и оценивать риски, связанные с их реализацией | 20** |  |  |  |
| Итого: |  | 60 |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |
| Оценка результатов выполнения задания: |  | Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 48 баллов из 60 (или не менее 80% правильных ответов) |  |  |  |

* практические задания, оценённые данными критериями в 20 (двадцать) баллов, периодически чередуются в экзаменационных билетах (см. Приложения Б1 – Б10 - Задания для практического этапа профессионального экзамена)

** практические задания, оценённые данными критериями в 20 (десять) баллов, периодически чередуются в экзаменационных билетах (см. Приложения Б1 – Б10 - Задания для практического этапа профессионального экзамена)

Указанный способ (* и **) использования практических заданий не нарушает максимально установленное количество баллов для экзаменационных билетов – 60 баллов.

Общая информация по структуре заданий для практического этапа профессионального экзамена:

Общее количество практических заданий: 30 (тридцать)

Время выполнения практического этапа экзамена: не более 120 минут

Структура задания:

Каждый комплект практических заданий (экзаменационный билет) содержит 3 (три) задания с соответствующими приложениями, темы которых выбраны из разных трудовых функций.

Выбор комплекта практических заданий (экзаменационного билета) осуществляется соискателем случайным способом – одно задание (билет) из 10 (десяти) предложенных экспертной комиссией.

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена - в соответствии с ресурсами, согласованными (утверждёнными) при аттестации Центра по оценке профессиональных квалификаций (ЦОК), экзаменационной площадки.

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена - в соответствии с ресурсами, согласованными (утверждёнными) при аттестации Центра по оценке профессиональных квалификаций (ЦОК). экзаменационной площадки.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

Руководитель ЦОК, члены экспертной комиссии аттестованы в качестве экспертов ЦОК в соответствии с ВН.ДОК.НЛС-006-2016, имеют многолетний опыт работы в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта

Квалификация:

высшее образование членов экспертной комиссии и технических экспертов

Опыт работы:

более 5 (пяти) лет в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта

Особые требования к членам экспертной комиссии:

участие в разработке нормативных документов, стандартов, устанавливающих требования к оценке соответствия лифтов (эскалаторов, платформ подъёмных для инвалидов), а также в разработке оценочных средств.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: проведение обязательного инструктажа перед проведением практического этапа профессионального экзамена.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена

(Квалификация: Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта платформ подъёмных для инвалидов)

| ОТФ D: Организация технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров |  |
| --- | --- |
| Раздел 1. Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов» |  |
| 1 | 1. Основная цель профессиональной деятельности, указанная в профессиональном стандарте: Ответ: Раздел I. Общие сведения а) обеспечение безопасной эксплуатации и функционирования эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов; б) обеспечение безопасной эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов; в) обеспечение безопасного функционирования эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов |
| 2 | 2. Наименование вида профессиональной деятельности, указанного в профессиональном стандарте: Ответ: Раздел I. Общие сведения а) эксплуатация эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов; б) техническое обслуживание эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов в) техническое обслуживание и эксплуатация эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов |
| 3 | 3. Требования к образованию специалиста, ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров Ответ: : Раздел III. п.3.4. а) среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена; б) среднее профессиональное образование; в) общее среднее образование |
| 4 | 4. Требования к опыту практической работы специалиста, ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров. Опыт работы по техническому обслуживанию и ремонту: Ответ: Раздел III. п.3.4. а) подъёмных сооружений – не менее трёх месяцев; б) подъёмных сооружений: эскалаторов - не менее шести месяцев; в) подъёмных сооружений: эскалаторов - не менее двенадцати месяцев |
| Раздел 2. Технический регламент «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) |  |
| 5 | 1. Технический регламент «О безопасности машин и оборудования» распространяется на: Ответ: Ст.1, п.1. а) машины и(или) оборудование, эксплуатируемые на территории Таможенного союза; б) машины и(или) оборудование, выпускаемое в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза; в) машины и(или) оборудование, выпускаемые на территории Таможенного союза и на процесс их эксплуатации. |
| 6 | 2. Изменения конструкции машины и(или) оборудования, возникающие при их ремонте, должны согласовываться с: Ответ: Ст.5, п.15 а) разработчиком (проектировщиком); б) поставщиком (продавцом); в) изготовителем и организацией, выполняющей ремонт |
| 7 | 3. Подтверждение соответствия машин и(или) оборудования (эскалаторов и пассажирских конвейеров) требованиям Технического регламента «О безопасности машин и оборудования» осуществляется в форме: Ответ: Приложение 3, п.15 а) декларирования соответствия; б) сертификации; в) технического освидетельствования |
| 8 | 4. Сведения о сертификате соответствия машины и(или) оборудования должны быть указаны в: Ответ: Ст.8, п.8 а) руководстве по эксплуатации; б) паспорте; в) маркировке, нанесённой на машину и(или) оборудование. |
| 9 | 5. Назначенный срок службы: Ответ: Ст.2, п.1. а) календарная продолжительность эксплуатации машины и (или) оборудования, при достижении которой эксплуатация должна быть прекращена независимо от их технического состояния; б) продолжительность эксплуатации машины и (или) оборудования, при достижении которой эксплуатация должна быть прекращена независимо от их технического состояния в) календарная продолжительность эксплуатации машины и (или) оборудования, при достижении которой эксплуатация должна быть прекращена. |
| 10 | 6. Применение машины по назначению: Ответ: Ст.2, п.1. а) использование машины и (или) оборудования в соответствии с указаниями изготовителя; б) использование машины и (или) оборудования в соответствии с назначением, указанным изготовителем в эксплуатационных документах; *** в) использование машины и (или) оборудования в соответствии с назначением, указанным изготовителем. |
| 11 | 7. Опасность: Ответ: Ст.2, п.1. а) потенциальный источник причинения ущерба жизни и здоровью человека, окружающей среде; б) потенциальный источник причинения ущерба жизни и здоровью человека, имуществу; в) потенциальный источник причинения ущерба жизни и здоровью человека, имуществу, окружающей среде. |
| 12 | 8. Риск: Ответ: Ст.2, п.1. а) сочетание вероятности причинения вреда и последствий этого вреда для жизни или здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; б) сочетание вероятности причинения вреда и последствий этого вреда для жизни или здоровья человека, имущества, окружающей среды; в) сочетание вероятности причинения вреда и последствий этого вреда для жизни или здоровья человека, жизни или здоровья животных и растений. |
| Раздел 3. ГОСТ Р 54765-2011 «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к устройству и установке» |  |
| 13 | 1. Из перечисленных ниже значительных опасностей и опасных ситуаций к механическим опасностям не относится: Ответ: Р.4, табл.2 а) затягивание в устье поручня; б) отсутствие остановки в случае опасных ситуаций; в) защемление между смежными ступенями; г) защемление между полом и поручнем |
| 14 | 2. Термин «эскалатор» имеет следующее определение: Ответ: Р.3, п.п. 3.1.1 а) наклонная, движущаяся лестница с механическим приводом для подъёма или спуска пассажиров, у которой поверхность ступеней остаётся горизонтальной; б) наклонная, непрерывно движущаяся лестница с механическим приводом для подъёма или спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остаётся горизонталь в) наклонная, непрерывно движущаяся лестница с механическим приводом для подъёма или спуска пассажиров |
| 15 | 3. Термин «дополнительный тормоз» имеет следующее определение: Ответ: Р.3, п.п. 3.1.20 а) устройство, предназначенное для остановки несущего полотна при превышении номинальной скорости или самопроизвольном изменении направления движения; б) устройство, предназначенное для остановки несущего полотна при превышении номинальной скорости, а также при превышении максимального допустимого тормозного пути рабочего тормоза; в) устройство, предназначенное для остановки несущего полотна при превышении номинальной скорости или самопроизвольном изменении направления движения, а также при превышении максимального допустимого тормозного пути рабочего тормоза |
| 16 | 4. Термин «гребёнка входной площадки» имеет следующее определение: Ответ: Р.3, п.п. 3.1.35 а) зубчатая секция входной площадки, зубья которой входят во впадины настила ступеней, пластин или ленты; б) зубчатая секция входной площадки, зубья которой входят во впадины ступеней, пластин; в) зубчатая секция выходной площадки, зубья которой входят во впадины ступеней или ленты |
| 17 | 5. Из перечисленных ниже значительных опасностей и опасных ситуаций к опасности отказа цепи управления не относится: Ответ: Р.4, табл.2 а) неожиданное изменение направления движения привода; б) отсутствие остановки в случае опасных ситуаций; в) чрезмерно высокая скорость движения; г) защемление между полом и поручнем |
| 18 | 6. Термин «пассажирский конвейер» имеет следующее определение: Ответ: Р.3, п.п. 3.1.2 а) установка с механическим приводом для перемещения пассажиров, в которой непрерывная несущая поверхность пластин или ленты остаётся параллельной направлению её движения; б) установка с механическим приводом для перемещения пассажиров, в которой несущая поверхность пластин или ленты остаётся горизонтальной; в установка для перемещения пассажиров, в которой непрерывная несущая поверхность пластин или ленты остаётся параллельной направлению её движения |
| 19 | 7. Термин «номинальная скорость» имеет следующее определение: Ответ: Р.3, п.п. 3.1.8 а) скорость движения ступеней, пластин или ленты при работе без нагрузки; б) скорость движения ступеней, пластин или ленты при работе без нагрузки в установившемся режиме; в) скорость движения ступеней, пластин или ленты при работе в установившемся режиме |
| 20 | 8. Термин «поручневое устройство» имеет следующее определение: Ответ: Р.3, п.п. 3.1.37 а) совокупность блоков, направляющих и поддерживающих роликов, обеспечивающих движение поручня по трассе; б) совокупность блоков, направляющих и привода, обеспечивающих движение поручня по трассе; в) совокупность блоков, направляющих, привода и поддерживающих роликов, обеспечивающих движение поручня по трассе |
| 21 | 9. Из перечисленных ниже значительных опасностей и опасных ситуаций к опасности поломки при эксплуатации не относится: Ответ: Р.4, табл.2 а) повреждение балюстрады; б) разрыв тяговых цепей, ленты; в) чрезмерно высокая скорость движения; г) повреждение ступени/пластины |
| 22 | 10. Термин «балюстрада» имеет следующее определение: Ответ: Р.3, п.п. 3.1.41 а) совокупность щитов, карнизов и других элементов, которые отделяют пассажиров от механизмов и металлоконструкций с целью обеспечения безопасности; б) совокупность щитов, карнизов и других элементов, которые отделяют пассажиров от механизмов и металлоконструкций с целью обеспечения безопасности и служат для создания интерьера; в) совокупность щитов и карнизов, которые отделяют пассажиров от механизмов с целью обеспечения безопасности и служат для создания интерьера |
| 23 | 11. Из перечисленных ниже значительных опасностей и опасных ситуаций к особым опасностям не относится: Ответ: Р.4, табл.2 а) отсутствие ступеней или пластин; б) защемление предметов или конечностей в устройстве ручного перемещения эскалатора или пассажирского конвейера; в) чрезмерно высокая скорость движения; г) ненадлежащее использование техники для перевозки чего-либо помимо людей (например, покупательских или багажных тележек, …) |
| Раздел 4. «Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов» |  |
| 24 | 1. Организация безопасного использования и содержания объекта (эскалатора, пассажирского конвейера) обеспечивается: Ответ: п.4. а) владельцем; б) квалифицированным персоналом; в) специализированной организацией |
| 25 | 2. Изменения конструкции машины и(или) оборудования, возникающие при их ремонте, должны согласовываться с: Ответ: Ст.5, п.15 а) разработчиком (проектировщиком); б) поставщиком (продавцом); в) изготовителем и организацией, выполняющей ремонт |
| 26 | 3. Учёт введённых в эксплуатацию эскалаторов, пассажирских конвейеров осуществляет: Ответ: п.10. а) владелец; б) уполномоченный орган; в) специализированная организация |
| 27 | 4. Уведомление о выводе из эксплуатации эскалатора, пассажирского конвейера направляется в уполномоченный орган в срок, не превышающий следующее количество дней: Ответ: п.12. а) пять б) десять; в) пятнадцать |
| 28 | 5. Уведомление о смене владельца эскалатора, пассажирского конвейера направляется в уполномоченный орган в срок, не превышающий следующее количество дней: Ответ: п.15. а) десять; б) пятнадцать; в) двадцать |
| 29 | 6. В случае заключения договора на обслуживание эскалатора, пассажирского конвейера владелец передаёт специализированной организации: Ответ: п.16. а) всю сопроводительную документацию; б) паспорт эскалатора (пассажирского конвейера); в) руководство (инструкцию) по эксплуатации (копию). |
| 30 | 7. Уровень квалификации персонала, выполняющего работы по монтажу (демонтажу), обслуживанию, ремонту эскалаторов, пассажирских конвейеров должен соответствовать требованиям: Ответ: п.17а) а) производственной инструкции; б) единого тарифно-квалификационного справочника; в) профессиональных стандартов. |
| 31 | 8. Меры по приведению эскалатора, пассажирского конвейера в положение, исключающее причинения вреда жизни и здоровью граждан в случае неисправного её состояния, должны содержаться в: Ответ: п.17б) а) производственной (должностной) инструкции; б) инструкции по охране труда; в) руководстве (инструкции) по эксплуатации |
| 32 | 9. Допуск квалифицированного персонала к выполнению соответствующих видов работ осуществляется на основании: Ответ: п.17в) а) производственной (должностной) инструкции; б) распорядительного акта; в) руководства (инструкции) по эксплуатации |
| 33 | 10. Лица, осуществляющие работы по монтажу, демонтажу, обслуживанию эскалаторов, пассажирских конвейеров должны быть зарегистрированы на территории Российской Федерации в качестве: Ответ: п.17г) а) владельца эскалатора (пассажирского конвейера); б) юридического лица или индивидуального предпринимателя; в) специализированной организации |
| 34 | 11. В паспорт эскалатора, пассажирского конвейера вносятся сведения о лице: Ответ: п.17и) а) ответственном за организацию эксплуатации объекта (эскалатора, пассажирского конвейера); б) ответственном за организацию обслуживания и ремонта объекта (эскалатора, пассажирского конвейера); в) юридическом лице или индивидуальном предпринимателе – владельце эскалатора, пассажирского конвейера. |
| 35 | 12. Аварийно-техническое обслуживание эскалаторов, пассажирских конвейеров должно осуществляться: Ответ: п.18 а) в ночное время; б) в выходные (праздничные) дни; в) круглосуточно. |
| 36 | 13. Формы журналов осмотров, обслуживания и ремонта эскалатора, пассажирского конвейера утверждаются: Ответ: п.23 а) владельцем объекта (эскалатора, пассажирского конвейера); б) Ростехнадзором; в) специализированной организацией. |
| 37 | 14. Приостановление использования эскалатора, пассажирского конвейера более, чем на 24 часа, не связанное с аварийно-техническим обслуживанием оформляется: Ответ: п.24 а) распорядительным актом владельцем объекта (эскалатора, пассажирского конвейера); б) предписанием Ростехнадзора; в) распорядительным актом специализированной организации. |
| 38 | 15. Порядок проведения работ по аварийно-техническому обслуживанию эскалаторов, пассажирских конвейеров НЕ предусматривает: Ответ: п.19 а) устранение неисправностей функционирования двусторонней переговорной связи; б) рассмотрение жалоб пользователей на работу объекта (эскалатора, пассажирского конвейера); в) особенности организации функционирования аварийной службы в экстремальных условиях. |
| 39 | 16. Техническое освидетельствование эскалаторов, пассажирских конвейеров в течение назначенного срока службы осуществляется не реже одного раза в: Ответ: п.26 а) месяц; б) 12 месяцев; в) 36 месяцев. |
| 40 | 17. Назначенный срок службы эскалаторов, пассажирских конвейеров при отсутствии сведений о нём в её паспорте принимается равным: Ответ: п.26 а) 15 годам; б) 20 годам; в) 25 годам. |
| 41 | 18. Информация о выполнении осмотра эскалатора, пассажирского конвейера квалифицированным персоналом заносится в: Ответ: п.23 а) журнал технического обслуживания; б) журнал выдачи задания; в) журнал периодического осмотра. |
| 42 | 19. Решение о вводе в эксплуатацию эскалатора, пассажирского конвейера принимает уполномоченный орган и оформляет решение актом ввода объекта (эскалатора, пассажирского конвейера) в эксплуатацию в течение: Ответ: п.8 а) 1 дня; б) 5 дней; в) 10 дней. |
| 43 | 20. Отрицательное решение о вводе в эксплуатацию эскалатора, пассажирского конвейера уполномоченный орган принимает в случае отсутствия: Ответ: п.8 а) операторского контроля за работой объекта (эскалатора, пассажирского конвейера); б) договора со специализированной организацией на обслуживание и ремонт; в) акта технического освидетельствования. |
| Раздел 5. Должностные обязанности специалиста, ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров (на базе профессионального стандарта и «Правил…», утверждённых ПП РФ №743) |  |
| 44 | 1. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта эскалатора и пассажирского конвейера на специалиста может быть возложена после прохождения им: Ответ: а) соответствующей аттестации по знанию Правил устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов; б) подготовки по программе подготовки специалистов среднего звена и соответствующей аттестации; в) оценки соответствия профессиональной квалификации требованиям к квалификации, установленным профессиональным стандартом. |
| 45 | 2. Специалистом, ответственным за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров – (производителем работ) может быть назначено лицо, имеющее опыт практической работы по техническому обслуживанию и ремонту подъёмных сооружений: эскалаторов, не менее: Ответ: а) шести месяцев; б) девяти месяцев; в) двенадцати месяцев |
| 46 | 3. За специалистом, ответственным за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров, должны быть закреплены: Ответ: а) определённые эскалаторы (пассажирские конвейеры); б) операторы эскалаторов и пассажирских конвейеров; в) электромеханики, осуществляющие техническое обслуживание эскалаторов (пассажирских конвейеров) |
| 47 | 4. В подчинение специалиста, ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров, находятся: Ответ: а) операторы поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера); б) электромеханики, осуществляющие техническое обслуживание эскалаторов и пассажирских конвейеров; в) диспетчеры диспетчерского пункта, с которого осуществляется мониторинг работы эскалаторов (пассажирских конвейеров). |
| 48 | 5. Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров, виновный в нарушении должностных обязанностей, несёт личную ответственность и, в зависимости от характера нарушений, может быть привлечён в установленном порядке к ответственности: Ответ: а) дисциплинарной и административной; б) административной и уголовной; в) дисциплинарной и (или) уголовной |
| Раздел 6. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) |  |
| 49 | 1. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) – напряжение, не превышающее: Ответ: п.1.7.43 а) 12 В переменного и 30 В постоянного тока; б) 25 В переменного и 60 В постоянного тока; в) 50 В переменного и 120 В постоянного тока |
| 50 | 2. В системе TN наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения питания при номинальном фазном напряжении (U0) в 380 В: Ответ: таблица 1.7.1 а) 0,2 с; б) 0,4 с; в) 0,1 с |
| 51 | 3. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает: Ответ: п.1.7.53 а) 50 В переменного и 120 В постоянного тока; б) 25 В переменного и 60 В постоянного тока; в) 12 В переменного и 30 В постоянного тока |
| 52 | 4. Защита при косвенном прикосновении – защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям: Ответ: п.1.7.14 а) неожиданно оказавшимся под напряжением; б) оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции; в) оказавшимися под напряжением |
|  | Раздел 7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) |
| 53 | 1. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять персонал: Ответ: гл.1.4, п.п. 1.4.1. а) электротехнологический; б) электротехнический; в) оперативный |
| 54 | 2. Очередная проверка знаний электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок проводится: Ответ: гл.1.4, п.п. 1.4.20. а) 1 раз в год; б) 1 раз в два года; в) 1 раз в три года |
| 55 | 3. Повторную проверку знаний работникам, получившим при очередной проверке неудовлетворительную оценку, комиссия назначает в срок: Ответ: гл.1.4, п.п. 1.4.22. а) не позднее 1 месяца; б) не позднее 2 месяцев; в) не позднее 3 месяцев |
| 56 | 4. Численный состав комиссии по проверке знаний электротехнического и электротехнологического персонала: Ответ: гл.1.4, п.п. 1.4.30. а) 3 человека; б) 4 человека; в) 5 человек |
| 57 | 5. Сколько членов комиссии должно присутствовать при проведении процедуры проверки знаний? Ответ: гл.1.4, п.п. 1.4.33. а) не менее 3 человек; б) не менее 4 человек; в) не менее 5 человек |
| 58 | 6. Документы, оформляемые по результатам проверки знаний: Ответ: гл.1.4, п.п. 1.4.39. а) результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и подписываются всеми членами комиссии; б) результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и подписываются всеми членами комиссии, выдаётся удостоверение установленной формы; в) по результатам проверки знаний выдаётся удостоверение установленной формы. |
| 59 | 7. Председателем комиссии, как правило, назначается: Ответ: гл.1.4, п.п. 1.4.30 . а) руководитель организации; б) ответственный за электрохозяйство; в) технический руководитель организации |
|  | Раздел 8. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» |
| 60 | 1. Ответственность за состояние охраны труда в организации несёт: Ответ: п.1.5. а) руководящий работник организации, наделённый в установленном порядке административными функциями (главный инженер, технический директор, заместитель директора, …); б) работодатель, который вправе передать свои права и функции по этому вопросу руководящему работнику организации, наделённому в установленном порядке административными функциями (главный инженер, технический директор, заместитель директора, …); в) работодатель |
| 61 | 2. Минимальный стаж работы в электроустановках (в месяцах) персонала организаций, имеющего основное общее образование, претендующего на III группу по электробезопасности: Ответ: Приложение 1 а) 2 (два) месяца в предыдущей группе; б) 3 (три) месяца в предыдущей группе; в) 4 (четыре) месяца в предыдущей группе |
| 62 | 3. Минимальный стаж работы в электроустановках (в месяцах) персонала организаций, имеющего среднее полное образование, претендующего на III группу по электробезопасности: Ответ: Приложение 1 а) 1 (один) месяц в предыдущей группе; б) 2 (два) месяца в предыдущей группе; в) 3(три) месяца в предыдущей группе. |
| 63 | 4. Какой характер имеет распоряжения и чем определяется срок его действия? Ответ: п.7.1. а) распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей; б) распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью работы исполнителей в электроустановке; в) распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется производителем работ или допускающим |
| 64 | 5. Состав работ, которые должны содержаться в перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации: Ответ: п.8.1. а) небольшие по объёму ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешённые к производству в порядке текущей эксплуатации; б) небольшие по объёму ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, разрешённые к производству в порядке текущей эксплуатации; в) работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешённые к производству в порядке текущей эксплуатации |
| Раздел 9. Правила проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах – лифтах, подъёмных платформах для инвалидов эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах) |  |
| 65 | 1. Расследование несчастных случаев, произошедших на опасном объекте (подъёмной платформе для инвалидов) с работниками, участвующими в производственной деятельности работодателя, проводится в соответствии с: Ответ: п.2. а) Трудовым кодексом Российской Федерации; б) ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»; в) Техническим регламентом «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) |
| 66 | 2. Решение о проведении технического расследования аварии на опасном объекте, в результате которой причинён вред только имуществу потерпевших, принимает: Ответ: п.9. а) специализированная организация, обслуживающая опасный объект; б) орган Ростехнадзора; в) владелец опасного объекта |
| 67 | 3. Расследование причин аварии на опасном объекте должно проводиться в течение: Ответ: п.12. а) 15 рабочих дней; б) 5 рабочих дней; в) 3 рабочих дней |
| 68 | 4. Владелец должен направить в орган Ростехнадзора извещение об аварии на опасном объекте в течение: Ответ: п.3. а) 24 часов; б) 48 часов; в) 72 часов |
| 69 | 5. В зависимости от характера аварии на опасном объекте, а также при возникновении обстоятельств, препятствующих завершению технического расследования аварии в установленные сроки по решению председателя комиссии срок расследования может быть продлён, но не более чем на: Ответ: п.13. а) 15 рабочих дней; б) 20 рабочих дней; в) 30 рабочих дней |
| Руководство (инструкция) по эксплуатации эскалатора (пассажирского конвейера) |  |
| 70 | 1. В режиме обслуживания пуск эскалатора возможен только: Ответ: а) нажатием кнопок, расположенных на контрольной панели; б) с переносного поста управления; в) с контроллера |
| 71 | 2. На контрольной панели помимо ряда кнопок и восьмиразрядного светодиодного дисплея расположены три светодиодных индикатора (зелёный, жёлтый, красный). Что показывает индикатор зелёного цвета? Ответ: а) эскалатор неисправен; б) готовность эскалатора к работе; в) необходимо провести обслуживание эскалатора |
| 72 | 2. На контрольной панели помимо ряда кнопок и восьмиразрядного светодиодного дисплея расположены три светодиодных индикатора (зелёный, жёлтый, красный). Что показывает индикатор красного цвета? Ответ: а) эскалатор неисправен; б) готовность эскалатора к работе; в) необходимо провести обслуживание эскалатора |

11.1. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

| №№ заданий | Правильные варианты ответа | №№ заданий | Правильные варианты ответа | №№ заданий | Правильные варианты ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | 27 | Б | 53 | Б |
| 2 | В | 28 | А | 54 | А |
| 3 | А | 29 | В | 55 | А |
| 4 | Б | 30 | В | 56 | В |
| 5 | Б | 31 | А | 57 | А |
| 6 | А | 32 | Б | 58 | Б |
| 7 | Б | 33 | Б | 59 | Б |
| 8 | Б | 34 | Б | 60 | Б |
| 9 | А | 35 | В | 61 | Б |
| 10 | Б | 36 | Б | 62 | Б |
| 11 | В | 37 | А | 63 | А |
| 12 | А | 38 | Б | 64 | А |
| 13 | Б | 39 | Б | 65 | А |
| 14 | Б | 40 | Б | 66 | В |
| 15 | В | 41 | В | 67 | А |
| 16 | А | 42 | Б | 68 | А |
| 17 | Г | 43 | В | 69 | А |
| 18 | А | 44 | В | 70 | Б |
| 19 | Б | 45 | А | 71 | Б |
| 20 | В | 46 | А | 72 | А |
| 21 | В | 47 | Б |  |  |
| 22 | Б | 48 | В |  |  |
| 23 | В | 49 | В |  |  |
| 24 | А | 50 | А |  |  |
| 25 | А | 51 | А |  |  |
| 26 | Б | 52 | Б |  |  |

Решение о допуске соискателя к практическому этапу профессионального экзамена принимается при наличии не менее 80% правильных ответов.

Результаты теоретического этапа профессионального экзамена по оценке квалификации оформляются протоколом экспертной комиссии, содержащем решение о допуске (отказе в допуске) соискателя к практическому этапу профессионального экзамена.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

а) задание на выполнение трудовых функций (трудовых действий) в реальных или модельных условиях:

трудовые функции:

3.4.1 Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт эскалаторов и пассажирских конвейеров (D.01/6)

3.4.2 Обеспечение производственного процесса технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами индивидуальной защиты персонала (D.02/6)

3.4.3 Организация работ по подготовке и проведению освидетельствования эскалаторов и пассажирских конвейеров (D.03/6)

Задания практического этапа профессионального экзамена

| № п/п | Практические задания |
| --- | --- |
| 1 | Распределить, выдать задание электромеханикам… на выполнение работ на текущий день и внести соответствующие записи в Приложение 1А «Журнал выдачи заданий электромеханикам …» (в макет – лист журнала). Условия и указания выполнения задания: а) плановые работы: - техническое обслуживание (ТО-1) - двух (2) эскалаторов; - участие в проведении технического освидетельствования – одного (1) эскалатора; - подготовка к проведению технического освидетельствования – одного (1) пассажирского конвейера; б) внеплановые работы: - замена гребёнки входной площадки (сломано два зуба гребёнки) – на одном (1) эскалаторе. Задание распределить с учётом следующего состава и квалификации электромехаников…: - техник-электромеханик поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) – (бригадир) – 1 человек - электромеханик поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) – 1 человек Ф.И.О. электромехаников… и адреса установки эскалаторов/пассажирского конвейера – произвольные, выбранные соискателем. Прокомментировать принятые решения по распределению и выдаче заданий электромеханикам… |
| 2 | Распределить, выдать задание электромеханикам… на выполнение работ на текущий день и внести соответствующие записи в Приложение 1А «Журнал выдачи заданий электромеханикам …» (в макет – лист журнала). Условия и указания выполнения задания: а) плановые работы: - техническое обслуживание (ТО-2) - один (1) эскалатор; - участие в проведении технического освидетельствования – одного (1) эскалатора; - подготовка к проведению технического освидетельствования – одного (1) пассажирского конвейера; б) внеплановые работы: - замена тормозных накладок тормоза – на одном (1) эскалаторе. Задание распределить с учётом следующего состава и квалификации электромехаников…: - техник-электромеханик поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) – (бригадир) – 1 человек - электромеханик поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) – 1 человек Ф.И.О. электромехаников… и адреса установки эскалаторов/пассажирского конвейера – произвольные, выбранные соискателем. Прокомментировать принятые решения по распределению и выдаче заданий электромеханикам… |
| 3 | Провести инструктаж электромехаников по безопасному выполнению работ и охране труда с учётом опасных производственных факторов на примере выполнения комплекса работ по проверке работы блокировочного выключателя, контролирующего целостность роликов ступеней лестничного полотна. Содержание инструктажа вписать в Приложение 2. Условия и указания выполнения задания: Выдать задание электромеханикам… на проверку работы блокировочного выключателя, контролирующего целостность роликов ступеней лестничного полотна эскалатора с учётом сложности вида работ и квалификации членов бригады. С учётом опасных производственных факторов производства работ при необходимости снятия не менее двух ступеней лестничного полотна и перемещения образовавшегося «окна» в лестничном полотне до места расположения блокировочного выключателя, провести целевой инструктаж задействованных электромехаников… по выполнению данного вида работ с акцентом на наиболее опасные элементы их выполнения. При проведении инструктажа учесть необходимые меры и средства для снижения и предотвращения влияния опасных производственных факторов, которые возникают при выполнении данной работы на указанном оборудовании эскалатора. Состав бригады (звена) электромехаников: - техник-электромеханик… (бригадир) – 1 человек - электромеханик… – 1 человек Ф.И.О. привлечённых электромехаников… на проверку работы блокировочного выключателя, контролирующего целостность роликов ступеней лестничного полотна, и адрес установки эскалатора – произвольные, выбранные соискателем. Внести соответствующие записи в Приложение 1А «Журнал выдачи заданий электромеханикам …» (в макет – лист журнала). |
| 4 | 2. Провести инструктаж электромехаников по безопасному выполнению работ и охране труда с учётом опасных производственных факторов на примере выполнения комплекса работ по проверке привода поручня. Содержание инструктажа вписать в Приложение 2. Условия и указания выполнения задания: Выдать задание электромеханикам… на проверку привода поручня эскалатора с учётом сложности вида работ и квалификации членов бригады. С учётом опасных производственных факторов производства работ при необходимости снятия не менее пяти ступеней лестничного полотна и перемещения образовавшегося «окна» в лестничном полотне в зону привода поручня, провести целевой инструктаж задействованных электромехаников… по выполнению данного вида работ с акцентом на наиболее опасные элементы их выполнения. При проведении инструктажа учесть необходимые меры и средства для снижения и предотвращения влияния опасных производственных факторов, которые возникают при выполнении данной работы на указанном оборудовании эскалатора. Состав бригады (звена) электромехаников: - техник-электромеханик… (бригадир) – 1 человек - электромеханик… – 1 человек Ф.И.О. привлечённых электромехаников… на проверку привода поручня, и адрес установки эскалатора – произвольные, выбранные соискателем. Внести соответствующие записи в Приложение 1А «Журнал выдачи заданий электромеханикам …» (в макет – лист журнала). |
| 5 | Провести инструктаж электромехаников по безопасному выполнению работ и охране труда с учётом опасных производственных факторов на примере выполнения комплекса работ при проведении проверки работы блокировочных выключателей контроля опускания ступеней лестничного полотна. Содержание инструктажа вписать в Приложение 2. Условия и указания выполнения задания: Выдать задание электромеханикам… на проверку работы блокировочных выключателей контроля опускания ступеней лестничного полотна эскалатора с учётом сложности вида работ и квалификации членов бригады. С учётом опасных производственных факторов производства работ при необходимости снятия не менее двух ступеней лестничного полотна и перемещения образовавшегося «окна» в лестничном полотне до места расположения блокировочных выключателей, провести целевой инструктаж задействованных электромехаников… по выполнению данного вида работ с акцентом на наиболее опасные элементы их выполнения. При проведении инструктажа учесть необходимые меры и средства для снижения и предотвращения влияния опасных производственных факторов, которые возникают при выполнении данной работы на указанном оборудовании эскалатора. Состав бригады (звена) электромехаников: - техник-электромеханик… (бригадир) – 1 человек - электромеханик… – 1 человек Ф.И.О. привлечённых электромехаников… на проверку работы блокировочных выключателей контроля опускания ступеней лестничного полотна и адрес установки эскалатора – произвольные, выбранные соискателем. Внести соответствующие записи в Приложение 1А «Журнал выдачи заданий электромеханикам …» (в макет – лист журнала). |
| 6 | 3. Изложить в Приложении 3 к заданию порядок осуществления специалистом… контроля качества выполнения электромеханиками… работ по техническому обслуживанию эскалаторов. Внести необходимые записи в Приложение 1А «Журнал выдачи заданий электромеханикам…» (в макет – лист журнала) и Приложение 4 «Журнал технического обслуживания и ремонта эскалатора…» (в макет – лист журнала), которые используются при контроле указанных работ. Условия и указания выполнения задания: Соискатель должен пояснить по какому принципу он выберет эскалатор(ы) для осуществления контроля выполнения работ электромеханиками…, обозначить источник(и), из которых он почерпнёт информацию для выбора эскалатора(ов), общий принцип определения объектов контроля на эскалаторе, а также изложить каким образом он поступит с результатами проведённого контроля (положительными и отрицательными). Для выполнения задания использовать Приложение 1А «Журнал выдачи заданий электромеханикам…» (макет – лист журнала) и Приложение 4 «Журнал технического обслуживания и ремонта эскалатора…» (макет – лист журнала). |
| 7 | 3. Изложить в Приложении 3 к заданию порядок осуществления специалистом… контроля выполнения электромеханиками работ по выполнению рекомендаций, выданных при техническом освидетельствовании эскалаторов. Внести необходимые записи в Приложение 1А «Журнал выдачи заданий электромеханикам…» (в макет – лист журнала) и Приложение 4 «Журнал технического обслуживания и ремонта эскалатора…» (в макет – лист журнала), которые используются при контроле указанных работ. Условия и указания выполнения задания: Соискатель должен обозначить источник(и), из которых он почерпнёт информацию для выбора эскалатора для осуществления контроля выполнения электромеханиками… рекомендаций, выданных при техническом освидетельствовании эскалатора, пояснить принцип выбора эскалатора для осуществления контроля, общий принцип определения объектов контроля на эскалаторе, а также изложить каким образом он поступит с результатами проведённого контроля (положительными и отрицательными). Для выполнения задания использовать Приложение 1А «Журнал выдачи заданий электромеханикам…» (макет – лист журнала) и Приложение 4 «Журнал технического обслуживания и ремонта эскалатора…» (макет – лист журнала). |
| 8 | Изложить в Приложении 3 к заданию порядок осуществления специалистом… контроля качества выполнения электромеханиками… работ по подготовке эскалаторов к техническому освидетельствованию. Внести необходимые записи в Приложение 1А «Журнал выдачи заданий электромеханикам…» (в макет – лист журнала) и Приложение 4 «Журнал технического обслуживания и ремонта эскалатора…» (в макет – лист журнала), которые используются при контроле указанных работ. Условия и указания выполнения задания: Соискатель должен пояснить по какому принципу он выберет эскалатор(ы) для осуществления контроля выполнения работ электромеханиками…, обозначить источник(и), из которых он почерпнёт информацию для выбора эскалатора(ов), общий принцип определения объектов контроля на эскалаторе (узлов, механизмов, регулировочных работ…), а также изложить каким образом он поступит с результатами проведённого контроля (положительными и отрицательными). Для выполнения задания использовать Приложение 1А «Журнал выдачи заданий электромеханикам…» (макет – лист журнала) и Приложение 4 «Журнал технического обслуживания и ремонта эскалатора…» (макет – лист журнала). |

условия выполнения задания:

конкретные условия выполнения задания приведены в каждом задании

место выполнения задания:

ЦОК, экзаменационная площадка

максимальное время выполнения задания:

не более 120 минут

вы можете воспользоваться:

макеты документов, литература и др. конкретно указываются в каждом экзаменационном билете

критерии оценки:

Приведены в разделе 11 настоящего Комплекта оценочных средств

б) задание для оформления и защиты портфолио:

не предусмотрено

для квалификации «Специалист по организации технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров» данную форму оценки применить практически невозможно, поэтому при формировании комплекта оценочных средств портфолио не применили.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров» принимается при положительных результатах теоретического и практического этапов профессионального экзамена.

14. Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1. Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов», утверждённый приказом Минтруда России от 22.05.2017 №433н

2. Федеральный закон от 03.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций»

3. Положение о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации», утверждённое приказом Минтруда РФ от 01.11.2016г. №601н

4. «Правила проведения центром оценки квалификации независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена», утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2016 №1204.

5. «Требования к центрам оценки квалификаций и порядком отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации», утверждённые приказом Минтруда России от 19.12.2016 №759н.

6. «Положение о требованиях к центру оценки квалификации», утверждено Председателем СПК в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта 14.02.2017г., Документы СПК 009/2-2017

7. «Порядок подтверждения квалификации (аттестации) экспертов, экспертной комиссии центра оценки квалификации», утверждён Председателем СПК в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта 14.02.2017г., Документы СПК 009/3-2017

8. «Порядок отбора, наделения, прекращения полномочий центра оценки квалификации, а также осуществления мониторинга и контроля за деятельностью ЦОК», утверждён Председателем СПК в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта 14.02.2017г., Документы СПК 009/4-2017

9. «Регламент проведения профессионального экзамена центром оценки квалификаций Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта», утверждён Председателем СПК в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта 20.03.2017г., Документы СПК 009/6-2017

10. «Типовое положение о Центре по оценке квалификаций в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта», утверждено Председателем СПК в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта 14.02.2017г., Документы СПК 009/9-2017

11. Положение об информационной открытости деятельности Центра оценки квалификации в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта – ВН.ДОК.НЛС-013-2016

12. Перечень профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта