# КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

«Техник-электромеханик по лифтам

(5 уровень квалификации)»

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1 | Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ## Номер квалификации | 3 |
| 3 | Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4 | Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5 | ## Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6 | Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 7 | ## Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 8 | Кадровое обеспечение оценочных мероприятий. Требования экспертам | 5 |
| 9 | Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий | 5 |
| 10 | Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 11 | Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 24 |
| 12 | Задания для практического этапа профессионального экзамена | 25 |
| 13 | Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям квалификации | 60 |
| 14 | Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств | 61 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации «Техник-электромеханик по лифтам (5 уровень квалификации)»

- Номер квалификации:                                                       16.00300.03

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

- Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Электромеханик по лифтам», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 декабря 2013г. № 754н, Зарегистрирован в Минюсте России 25.02.2014 N 31417, Номер 17 в реестре профессиональных стандартов

4. Вид профессиональной деятельности: Техническое обслуживание и ремонт лифтов

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Знание основ электротехники | 1/0 | 1 -13 |
| 2.Знания об электрических схемах и электрических аппаратах лифта | 1/0 | 14-41 |
| - Знания о конструкции лифта, режимах его работы | 1/0 | 42 - 64 |
| - Знания о системе и составе работ по техническому обслуживанию лифтов | 1/0 | 65 - 82 |
| - Знания положений нормативных документов, регламентирующих деятельность электромеханика | 1/0 | 83 - 97 |
| - Знания по охране труда электромеханика |  | 98 - 107 |
| - Знания порядка эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта и требований безопасности при выполнении данной работы |  | 108 - 111 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

Количество заданий с выбором ответа: 111

Количество заданий с открытым ответом: 0

Количество заданий на установление соответствия: 0

Количество заданий на установление последовательности: 0

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 30 минут

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена:

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки | Тип и количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Проверка параметров механического, электрического оборудования; - Регулировка механического, электрического оборудования; -Проверка исправности работы механических устройств безопасности; - Поиск и устранение неисправностей; - Ведение документации (Запись в журнале) | - соблюдение правильной последовательности действий, следование инструкции; - подбор, проверка, использование инструментов и средств защиты; - соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по осмотру и обслуживанию лифтов; - правильное заполнение документации по итогам выполнения работ | Практическое задание Задания комплексного типа №№ 1-10 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение для проведения теоретического экзамена, оборудованные плакатами, нормативными документами, литературой. Возможно применение компьютерных средств для проведения тестирования;

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: помещения для проведения практического экзамена, оборудованные узлами и агрегатами лифта, элементами оборудования лифта, макетами и моделями лифтов, инструментами (отвертки, пассатижи, гаечные ключи), ветошь, смазочные и очистительные материалы, журнал ТО.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий.

В составе экспертной комиссии, участвующей в проведении профессионального экзамена, не менее трех экспертов, в том числе:

- председатель экспертной комиссии, аттестованный в качестве эксперта по оценке квалификаций, для которого работа в ЦОК, является основной;

- эксперт по оценке квалификаций, аттестованный в установленном порядке;

- технический эксперт, аттестованный в установленном порядке.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при

необходимости):                                  -----____________________________________________

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

Устанавливаются в соответствии с:

- ТР ТС  011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;

- ТР ТС  010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;

- Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017г. № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена.

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа

- Задание. Как измениться температура провода, нагреваемого током, при увеличении его длины, если сила тока остается неизменной?

1)  увеличится;

2)  не изменится;

3) уменьшится.

- Задание. Какой прибор используется для измерения электрической мощности?

1) амперметр;

2) вольтметр;

3) ваттметр;

4) счетчик.

3. Задание (б3). Почему магнитопровод асинхронного двигателя набирают из тонких листов электротехнической стали, изолированных лаком друг от друга?

1) для уменьшения потерь на вихревые токи;

2) для уменьшения потерь на гистерезис (перемагничивание);

3) для упрощения конструкции магнитопровода/

4.Задание. (б5).С какой целью мощные диоды изготовляют в массивных металлических корпусах?

1)  для повышения прочности;

2) для лучшего отвода тепла;

3)  для повышения пробивного напряжения.

5.Задание.(6) Как изменится температура провода, нагреваемого током, если при прочих равных условиях увеличить его длину?

1) увеличится;

2) уменьшится;

3) не изменится

6.Задание. (7) Какую полезную мощность на валу можно получить от трёхфазного двигателя мощностью 1 кВт, включённого в однофазную сеть?

1) не более 200 Вт;

2) не более 700 Вт;

3) не менее 1000 Вт.

7.Задание (8). Какой из перечисленных способов электрического торможения асинхронного двигателя является экономичным?

1) динамическое торможение;

2) генераторное торможение с отдачей энергии в сеть;

3) торможение противовключением.

8.Задание (9). Как можно плавно регулировать в широких пределах частоту вращения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором?

1) изменением числа пар полюсов вращающегося магнитного поля статора;

2) изменением сопротивления обмотки ротора;

3) изменением частоты питающего напряжения.

9.Задание (11). Как изменится номинальная скорость вращения асинхронного двигателя при увеличении числа полюсов обмотки статора в два раза?

1) не изменится;

2) увеличится в два раза;

3) уменьшится в два раза.

10.Задание (12). Что произойдёт с токами двух оставшихся фаз, если в соединении звездой с нейтральным проводом отключить одну фазу?

1) не изменятся;

2) уменьшатся;

3) увеличатся.

11.Задание (13). Лампы накаливания с номинальным напряжением 127В включают в трехфазную сеть с линейным напряжением 220В. Какова при этом схема соединения ламп?

1) звездой;

2) звездой с нейтральным проводом;

3) треугольником;

4) лампы накаливания с номинальным напряжением 127В нельзя включать в сеть с линейным напряжением 220В.

12.Задание (14). Как перевести диодный тиристор (динистор) из закрытого состояния в открытое?

1) повысить анодное напряжение;

2) подать напряжение на управляющий электрод;

3) подать обратное анодное напряжение.

13.Задание (15). С какой целью мощные диоды изготовляют в массивных металлических корпусах?

1)  для повышения прочности;

2) для лучшего отвода тепла;

3)  для повышения пробивного напряжения.

14.Задание. После восстановления электроснабжения лифта пуск кабины должен быть возможен (укажите верные варианты ответов):

1)  по командам управления из кабины или с этажной площадки, поступившим в момент, когда кабина находилась от этой площадки на расстоянии, меньшем пути рабочего замедления;

2) у лифтов с одиночным управлением -  после подачи новой команды управления;

3) у лифтов с групповым управлением - после подачи новой команды управления или от ранее зарегистрированного вызова.

15.  Задание. Как изменится индикация платы МПУ (ПУ-З) при обрыве цепи безопасности на участке 110-71?

1) погаснут светодиоды «ВЛ», «Блокир», «ДШ», «ДК». «K1», «K2», на знакоиндикаторе код ошибки 43;

2) погаснут светодиоды «ВЛ», «Блокир», «ДШ». Загорятся - «ДК». «K1», «K2», на знакоиндикаторе код ошибки 43;

3) погаснут светодиоды «ВЛ», «Блокир», «ДШ», «ДК». «K1», «K2», на знакоиндикаторе код ошибки 57.

16. Задание. Для какой из указанных электрических цепей должны быть предусмотрены отдельные выключатели?

1)  вентиляции кабины;

2) двусторонней переговорной связи из кабины;

3) аварийной сигнализации;

4) вызова обслуживающего персонала из кабины;

5) освещения помещений для размещения оборудования.

17.Задание. Как изменится индикация платы МПУ (ПУ-З) при срабатывании ловителей?

1) погаснут светодиоды «ВЛ», «Блокир», «ДШ», «ДК». «K1», «K2», на знакоиндикаторе код ошибки 43;

2) погаснут светодиоды «Блокир». «ДШ», «ДК», «K1», «K2», на знакоиндикаторе код ошибки 43;

3) погаснут светодиоды «ВЛ», «Блокир», «ДШ», «ДК». «K1», «K2», на знакоиндикаторе код ошибки 57.

18. Задание (б3) Каким должно быть напряжение питания цепей управления, подключения ремонтного инструмента, освещения и сигнализации?

1) не более 254 В;

2) не более 660 В;

3) не более 380 В;

4) не более 440 В.

19.Задание (б3). B плате ключей A8 произошел «пробой» 1-го канала «О. ДВ». Как изменится индикация платы МПУ (ПУ-З) при включении питания электрошкафа?

1) при включении питания электрошкафа в течение 5.. .10 секунд идет проверочный тест платы МНУ (ПУ-З) и реле К1 остается выключенным, поэтому при пробитом канале «О ДВ» платы A8 сразу же при подаче питания загорятся светодиоды «ОД», «1 ДШ». Погаснут светодиоды «ОС ДВЕРЕЙ» «ДШ», «ДК», «ВКЗ»;

- при включении питания электрошкафа в течение 5.. .10 секунд идет проверочный тест платы МНУ (ПУ-З) и реле К1 остается выключенным, поэтому при пробитом канале «О ДВ» платы A8 сразу же при подаче питания включается пускатель КМ5 и по цепи L 53- L531 произойдет отключение автоматического выключателя QFl через независимый расцепитель, погаснег светодиод «ОС ДВЕРЕЙ» на МПУ (ПУ-3). После окончания теста на знакоиндикаторе код 90, светодиоды K1 и K2 погашены, пускатель КМ5 остается включенным, в памяти ошибок - код 90.»;

- при включении питания электрошкафа в течение 5.. .10 секунд идет проверочный тест платы МНУ (ПУ-З) и реле К1 остается выключенным, поэтому при пробитом канале «О ДВ» платы A8 сразу же при подаче питания  погаснут светодиоды «ВЛ», «Блокир», «ДШ», «ДК». «K1», «K2»;

20.Задание. (б5). Для какой цели устанавливаются этажные реле в электросхемах лифта?

1) для регистрации приказов или вызовов;

2) для обеспечения точности остановки кабины на этаже;

3) для подачи сигнала на открытие дверей при остановке кабины.

21. Задание.(б5) Как изменится индикация платы МПУ (ПУ-З) при обрыве цепи 110-308?

1) погаснут светодиоды «ОС пускат», «Kl », «K2», на знакоиндекаторе код ошибки 57;

2) погаснут светодиоды «ОС ДВЕРЕЙ», «Kl », «K2», на знакоиндекаторе код ошибки 57;

3) погаснут светодиоды «ОС пускат», «Kl », «K2», на знакоиндекаторе код ошибки 56.

22.Задание. (6) Какому выпрямительному устройству с фильтром соответствует приведённая на рисунке зависимость выпрямленного напряжения от времени?

| 1) однополупериодной схеме с ёмкостным фильтром; 2) мостовой схеме с ёмкостным фильтром; 3) мостовой схеме с индуктивным фильтром |  |
| --- | --- |

23.Задание(6). Назначение цепи «контр-110В» на плате ПТ в УКЛ (на плате ПТ 3 в УЛ)?

1) вход цепи «контр 110В» выведен на клеммный набор электрошкафа и имеет маркировку «К» (в УКЛ «К»- ХТ5:24›. Подсоединив на клемму «К» один конец провода, a на другой – щуп можно проверить наличие напряжения ~110В нa зажимах электроаппаратов элекгрошкафа;

2) вход цепи «контр 110В» выведен на клеммный набор электрошкафа и имеет маркировку «К» (в УКЛ «К»- ХТ5:24›. Подсоединив на клемму «К» один конец провода, a на другой – щуп невозможно проверить наличие напряжения ~110В нa зажимах электроаппаратов элекгрошкафа;

24.Задание. (7) Укажите неверный вариант ответа.

Электрическое устройство безопасности, контролирующее обрыв или относительное перемещение (ослабление) тяговых элементов, должно размыкать цепь безопасности:

1) при относительном перемещении (ослаблении) тяговых элементов;

2) при обрыве одного или всех тяговых элементов;

3) при срабатывании ловителей.

25.Задание. (7) Произошел «обрыв» сопротивления R=24 на 4 - ом этаже. Как изменится индикация платы МПУ (ПУ-3) и платы ПП (ПТЗ) по прибытии кабины на 4 - ый этаж?

- По прибытии кабины на 4 - ый этаж погаснут «ДШ», «ДК», но не загорится «1ДШ», поэтому погаснут К I, K2. Ha знакоиндикаторе код 44;

- По прибытии кабины на 4 - ый этаж погаснут «ДШ», «ДК», появится сигнал «l ДШ». Кабина будет стоять на этаже с приоткрытыми дверями, код ошибки 44;

- По прибытии кабины на 4 - ый этаж погаснут «ДШ», «ДК» будет обычная (штатная) работа лифта, т к. узел 1 ДШ будет работать исправно.

26.Задание (8). Чем регулируют выдержку времени в электромагнитных реле?

1) выдержку времени можно регулировать пружиной, отталкивающей якорь;

2) регулированием растворов контактов

3) регулированием провалом контактов.

27.Задание (8). Как изменится работа лифта при обрыве провода 224 между 6 и 7 этажами?

- По прибытии кабины на этажи выше места обрыва - 7-ой этаж и выше, будет обычная (штатная) работа лифта. Ha этажах ниже места обрыва 6-ой, 5-ый ...1- ый не появится сигнал «l ДШ». Кабина будет стоять на этаже с приоткрытыми дверями, код ошибки 44;

- По прибытии кабины на этажи выше места обрыва - 7-ой этаж и выше, будет обычная (штатная) работа лифта;

- Ha этажах ниже места обрыва 6-ой, 5-ый ...1- ый не появится сигнал «l ДШ». Кабина будет стоять на этаже с приоткрытыми дверями, код ошибки 44.

28.Задание (9). Электрическое устройство безопасности, контролирующее положение съёмного устройства для ручного перемещения кабины (положения съёмного штурвала) должно размыкать цепь безопасности:

1) не позднее установки штурвала на лебёдку;

2) до момента изменения направления движения;

3) на время ручного воздействия на тормозное устройство.

29.Задание (9). Как изменится индикация платы МПУ (ПУ-3). если нa плате питания ПП (пл. ПТЗ) задорится светодиод «ПЕРЕГРЕВ 2»?

1) нa плате МПУ погаснет светодиод «K2», («K1» останется гореть) - на знакоиндикаторе код ошибки 47;

2) нa плате МПУ загорится светодиод «ПЕРЕГРЕВ 2» погаснет светодиод «K1»  - на знакоиндикаторе код ошибки 47;

3) нa плате МПУ загорится светодиод «ПЕРЕГРЕВ 2» погаснет светодиод «K2», («K1» останется гореть) - на знакоиндикаторе код ошибки 47.

30.Задание (10). Автоматические выключатели служат для отключения электроустановок от электрических сетей при:

1) коротких замыканиях;

2) пробое на землю;

3) перегрузках;

4) коротких замыканиях, пробое на землю или перегрузках;

5) необходимости обесточить вручную аппараты управления лифтов.

31.Задание (10). Может ли в электрошкафу УКЛ нa плате тормоза ПТ светодиод «ПЕРЕГРУЗКА ДТ» гореть 3 секунды при закаливании пускателя?

1) светодиод «ПЕРЕГРУЗКА ДТ» нa плате ПП может гореть более 3 секунд;

2) если при включении пускателей главного привода ток цепи «110В будет превышать установленную величину (0,8 A) более 0,3 секунды - МПУ блокирует работу лифта: отключает пускатели, реле К1 и К2, на знакоиндикаторе код ошибки А5 – превышено контрольное время включения пускателей главного привода. Поэтому светодиод «ПЕРЕГРУЗКА ДТ» нa плате ПП гореть 3 секунды нe может, a максимум 0,3 секунды;

3) если при включении пускателей главного привода ток цепи «110В будет превышать установленную величину (0,8 A) более 0,3 секунды светодиод «ПЕРЕГРУЗКА ДТ» нa плате ПП горит в течение 3 секунд, далее - МПУ блокирует работу лифта: отключает пускатели, реле К1 и К2, на знакоиндикаторе код ошибки А5 – превышено контрольное время включения пускателей главного привода.

32.Задание (11). В плате ключей А 7 произошел «пробой» 2 – го канала - вниз. Как изменится индикация платы МПУ (ПУ-3) при включении питания электрошкафа?

- При включении питания элекгрошкафа в течении 6...10 секунд идет проверочный тест платы МПУ (ПУ-3) и реле KI остается выключенным, поэтому при «пробитом» канале «вниз» платы А7 сразу при подаче питания пускатель КМ2 остается включенным;

- Включится пускатель КМ2 и по цепи L 35 - L 531 произойдет отключение автоматического выключателя QFl через независимый расцепитель, погаснет светодиод «ОС ПУСКАТ» на МПУ (ПУ-З). После окончания теста на знакоиндикаторе КОД 90, светодиоды К1 И К2 погашены, пускатель КМ2 остается включенным, в памяти ошибок также код 90- отсутствие сигнала от платы фаз ПКФ (ПKTC);

- Погаснет светодиод «ОС ПУСКАТ» на МПУ (ПУ-З). После окончания теста на знакоиндикаторе КОД 90, светодиоды К1 И К2 погашены, пускатель КМ2 остается включенным

33.Задание (11). Система управления лифта, предназначенная для подключения к устройству диспетчерского контроля, должна предусматривать возможность снятия сигнала с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля информации:

1) о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме «нормальной работы»;

2) о нахождении кабины в зоне отпирания дверей;

3) о перегрузке кабины при размещении в ней груза, массой, превышающей номинальную грузоподъёмность лифта на 10%, но не менее чем на 75кг, во всех режимах работы.

34.Задание (12). Питание электрооборудования лифта от сети 380/220 В выполнено в соответствии с системой заземления TN-С-S (рис. а). В какой части системы нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены:

| 1. N; 2. PE 3. РЕN |  |
| --- | --- |

35.Задание (12). В плате ключей А7 произошел «пробой» 3- канала - «Б.скор». Как изменится индикация платы МПУ (ПУ-З) при включении питания электрошкафа?

1) погаснут светодиоды «ВЛ», «Блокир», «ДШ», «ДК». «K1», «K2», на знакоиндикаторе код ошибки 57;

2)  погаснут светодиоды «Блокир». «ДШ», «ДК», «K1», «K2», на знакоиндикаторе код ошибки 43.

3) при включении питания электрошкафа после окончания проверочного теста МПУ (ПУ-через 6... 10 секунд включается реле К1 - замкнугся его н.о. контакты 212-310 и при пробитом канале «Б.СКОР» платы А7 включается пускатель КМЗ, на МПУ (ПУ-З) погаснет светодиод «ОС пускат.» т.к. рвется цепь 110 - 304, что ведет к выключению реле Kl. Н-о контакты реле Kl 212-310 размыкают цепь катушки КМЗ, пускатель КМЗ выключается, цепь 110-304 восстанавливается (загорится светодиод «ОС ПУСКАТ»)‚ реле K1 вновь включается, вновь включается КМЗ...‚ и т.д. пока не отключить питание электрошкафа. Ha знакоиндикаторе на короткое время появляется код ошибки 56 и вновь исчезнит.

36.Задание (13). Что следует проверить в первую очередь при коде ошибки А2 - более контрольного времени открыты двери шахты?

1) проверить цепь реверса, кнопку «ДВЕРИ»;

2) переключатель блокировки реверса ВБР в приводе ДК;

3) проверить цепь реверса, кнопку «ДВЕРИ», «» в посту приказов и переключатель блокировки реверса ВБР в приводе ДК.

37.Задание (13). Временное освещение по шахте должно иметь питание электроэнергией напряжением и обеспечивать освещенность:

1) напряжение не более 42В, освещённость не менее 50лк;

2) напряжение не более 110В, освещённость не менее 50лк;

3) напряжение не более 110В, освещённость не менее 100лк.

38.Задание (14). Для какой из указанных электрических цепей должны быть предусмотрены отдельные выключатели?

1) вентиляции кабины;

2) двусторонней переговорной связи из кабины;

3) освещения помещений для размещения оборудования лифта.

39.Задание (14). Назначение диода VD10 (505-608) в матрице МО лифта УКЛ?

- место установки диода VD10 определяет по какому шунту осуществлять замедление кабины лифта если VDl1 установлен 503-605 (Д3-1) замедление no 2-мy шунту, если же VD11 установлен в 503-606 (ДЗ);

- диод VD10 устанавливается в узле 505...608 матрицы МО при замедлении по шунтам. При замедлении счетным способом (без шунтов замедления) диод VD10 необходимо удалить;

- погаснут светодиоды «ОС пускат» «K1», «K2», на знакоиндикаторе код ошибки 56.

40.Задание (15). Электрический выключатель, контролирующий закрытие двери кабины предназначен для:

- контроля запирания двери кабины до начала её пуска и движения;

- включение и отключение привода автоматической двери кабины;

- реверсирование двери кабины при её встрече с каким-либо препятствием.

41.Задание (15). Назначение диода VD11 (503-608) в матрице MО лифта УКЛ?

- Место установки диода VD10 определяет по какому шунту осуществлять замедление кабины лифта если VDl1 установлен 503-605 (Д3-1) замедление no 2-мy шунту, если же VD11 установлен в 503-606 (ДЗ);

- Диод VD10 устанавливается в узле 505...608 матрицы МО при замедлении по шунтам. При замедлении счетным способом (без шунтов замедления) диод VD10 необходимо удалить;

- Погаснут светодиоды «ОС пускат» «K1», «K2», на знакоиндикаторе код ошибки 56.

42.  Задание. При какой номинальной скорости лифта допускается применять барабанную лебедку или лебедку со звездочкой?

1)  не более 1,4 м/с;

2)  не более 1,0 м/с;

3)  не более 0,71 м/с;

4)  не более 0,63 м/с.

43.Задание. Количество устанавливаемых выключателей безопасности в приямке лифта при глубине приямка более 1550 мм:

1)  один;

2)  два;

3)  три.

44. Задание. Коэффициент запаса прочности тяговых канатов для лебедки лифта с канатоведущим шкивом или барабаном трения и тремя и более канатами должен быть не менее:

1) 12;

2) 16;

3) 10.

45. Задание (б3). Что из перечисленного не входит в проверку функционирования ловителей?

1)  проверка срабатывания ловителей, остановку и удержание на направляющих движущейся вниз кабины (противовеса, уравновешивающего устройства кабины);

2) проверка автоматического возврата ловителей в исходное положение после перемещения кабины (противовеса), остановленных ловителями;

3) измерение ускорения (замедления) кабины (противовеса) при посадке на ловители.

46.Задание. (б3). С какой скоростью должна двигаться кабина лифта в режиме «Ревизия», если номинальная скорость лифта более 0,63 м/с?

1) с пониженной скоростью не более 0,35 м/с;

2) с пониженной скоростью не более 0,4 м/с;

3) с пониженной скоростью не более 0,55 м/с.

47.Задание. (б5) Какие элементы лебедки допускается не ограждать?

1) вращающиеся шкивы, блоки, шестерни и звездочки;

2) выступающие валы двигателя, шкива (барабана) трения;

3) ремни и цепи;

4) штурвалы для ручного перемещения кабины, тормозные барабаны и гладкие цилиндрические валы.

48. Задание. (б5)В конструкции лебедка с автоматическим действующим механическим тормозом нормально-замкнутого типа не допускается применение:

1) тормозного диска;

2)  ленточных тормозов;

3)  пружин сжатия или груза для создания тормозного момента.

49.Задание (6). Высота шахты малого грузового лифта должна быть такой, чтобы после остановки пустой кабины (противовеса) в верхней части шахты от срабатывания концевого выключателя обеспечивалась возможность свободного хода кабины (противовеса) вверх на расстояние:

1)  не менее 100 мм;

2) не менее 150 мм;

3) не менее 200 мм

50.Задание. (7) Ограничитель скорости, приводящий в действие ловители противовеса или уравновешивающего устройства кабины, должен срабатывать, если скорость движения противовеса или уравновешивающего устройства кабины вниз превысит номинальную не менее чем на 15%, и не более чем на значение:

1) 0,8м/с - для ловителей резкого торможения;

2) превышающее на 10% верхний предел скорости, установленный для срабатывания ограничителя скорости кабины;

3) 1,5м/с - для ловителей плавного торможения.

51.Задание (8). Назначение электрического выключателя, контролирующего запирание дверей шахты:

1) включение привода и закрывания дверей шахты до начала пуска и движения кабины по приказам и вызовам;

2) включения и отключения привода автоматических дверей;

3) исключение пуска и движения кабины с незапертыми дверями шахты.

52.Задание (8). В режиме «нормальная работа» при поступлении вызова с других этажей на его выполнение отправляется кабина

1) с пассажиром;

2) свободная без пассажиров;

3) при не полной загрузке;

4) в «утреннем режиме»;

5) в «вечернем режиме».

53.Задание (9).	Какое количество запасных витков каната должно оставаться на барабане лебёдки при нахождении кабины на полностью сжатом буфере или упоре?

1) не менее полутора запасных витков каждого каната для лебёдки с барабаном трения и двумя канатами;

2) не менее полутора запасных витков каждого каната, не считая витков, находящихся под прижимными планками;

3)  не менее полутора запасных витков каждого каната для лебёдки с тремя и более канатам.

54.Задание (9). Количество устанавливаемых выключателей безопасности в приямке лифта при глубине приямка более 1550 мм:

1)  один;

2)  два;

3)  три.

55.Задание (10). Какое горизонтальное расстояние должно быть между порогом кабины и дверей шахты лифта?

1) не более 35мм;

2) не более 50мм;

3) не более 75мм.

56.Задание (11). При какой номинальной скорости лифта допускается применение буферов энергонакопительного типа (без амортизированного обратного хода)?

1) не более 1м/с;

2) не превышающей 0,3м/с;

3)  не более 1,6м/с.

57.Задание (12). Может ли шахта лифта не иметь сплошного ограждения:

1) да, по согласованию с изготовителем лифта;

2) да, по согласованию с проектировщиком здания (сооружения);

3) да, если шахта лифта не должна способствовать защите здания от распространения огня.

58.Задание (12). Какие элементы лебёдки допускается не ограждать?

1) вращающиеся шкивы, блоки, шестерни и звёздочки;

2) выступающие валы двигателя, шкива (барабана) трения;

3) ремни и цепи;

4) штурвалы для ручного перемещения кабины, тормозные барабаны и гладкие цилиндрические валы.

59.Задание (13). Для чего служат редукторы лифтовых лебедок

1) для преобразования электрической энергии в механическую;

2) для обеспечения нужной частоты вращения канатоведущего шкива;

3) для обеспечения соединения канатоведущего шкива с электродвигателем;

4) для плавности движения кабины лифта.

60.Задание (13). С какой скоростью должна двигаться кабина лифта в режиме «Ревизия», если номинальная скорость лифта более 0,63 м/с?

1) с пониженной скоростью не более 0,35 м/с;

2) с пониженной скоростью не более 0,4 м/с;

3) с пониженной скоростью не более 0,55 м/с.

61.Задание (14). При какой номинальной скорости лифта допускается применять барабанную лебедку или лебедку со звездочкой?

1) не более 1,4 м/с;

2) не более 1,0 м/с;

3) не более 0,71 м/с;

4) не более 0,63 м/с.

62.Задание (14). «Точность остановки кабины (точность остановки) лифта»:

1) расстояние по вертикали между уровнем порога дверей кабины и уровнем порога дверей шахты после автоматической остановки кабины;

2) расстояние между уровнем порога дверей кабины и уровнем порога дверей шахты после автоматической остановки кабины;

3) допустимое расчётное расстояние по вертикали между порогом дверей кабины и порогом дверей шахты.

63.Задание (15). При какой номинальной скорости лифта допускается применение буферов энергорассеивающего типа?

1) не более 1 м/с;

2) при любых номинальных скоростях;

3)  не более 1,6 м/с.

64.Задание (15).	Что из перечисленного не входит в проверку функционирования ловителей?

1)  проверка срабатывания ловителей, остановку и удержание на направляющих движущейся вниз кабины (противовеса, уравновешивающего устройства кабины);

2)  проверка автоматического возврата ловителей в исходное положение после перемещения кабины (противовеса), остановленных ловителями;

3) измерение ускорения (замедления) кабины (противовеса) при посадке на ловители.

65.  Задание. При каком виде технического обслуживания лифтов проводятся работы по проверки износа червячной пары (расход в паре редуктора?)

1) при 15 дневном обслуживании;

2) при месячном обслуживании;

3) при годовом обслуживании;

4) не регламентируется, но не более двух лет эксплуатации;

5) не регламентируется, по мере необходимости.

66. Задание. Каковы сроки техосмотра ТО-1?

1) проводится 1 раз в 15 дней;

2) проводится 1 раз в 2 недели;

3) проводится 1 раз в месяц;

4) проводится 1 раз в 3 месяца.

67. Задание.  Из-за чего в процессе движения может не всегда правильно производится определение текущего местоположения кабины?

1) зазор между шунтами и датчиками замедления и (или) точной остановки больше допустимого;

2) неисправен диод в одной из кнопок вызова или приказа;

3)  неисправен стабилизатор напряжения в плате ПУ-1.

68. Задание. Допустимый зазор между соединительными полумуфтами асинхронного электродвигателя с подшипниками скольжения

1)  1-2 мм;

2)  3-8 мм;

3)  10-15 мм;

4)  15-20 мм.

69. Задание (б3). После выверки положения ниток направляющих по отвесам на всю длину направляющих (до 50 м) допускаемое отклонение направляющих и расстояние по штихмассу (расстояние между головками направляющих) должно быть:

1) допускаемое отклонение направляющих не более 10 мм. Расстояние по штихмассу должно быть выдержано с допуском минус 1 мм;

2) допускаемое отклонение направляющих по вертикали не более 1/5000 (мм). Расстояние по штихмассу должно быть выдержано с допуском плюс 1 мм;

3) допускаемое отклонение направляющих не более 10 мм. Расстояние по штихмассу должно быть выдержано с допуском плюс 1 мм.

70.Задание. Из-за чего в процессе движения может не всегда правильно производится определение текущего местоположения кабины?

1) зазор между шунтами и датчиками замедления и (или) точной остановки больше допустимого;

2) неисправен диод в одной из кнопок вызова или приказа;

3) неисправен стабилизатор напряжения в плате ПУ-1.

71.Задание. (б5) При каком виде технического обслуживания лифтов проводятся работы по ограничителю скорости.

1) при 15 дневном и месячном обслуживании;

2) при месячном;

3) при годовом обслуживании;

4) не регламентируется, по мере необходимости.

72.Задание. (б5) Замена или установка устройств безопасности является основанием для:

1) проведения визуального и измерительного контроля;

2) проверки функционирования лифта во всех режимах в соответствии с паспортом лифта;

3) проведения полного технического освидетельствования;

4) проведения частичного технического освидетельствования.

73.Задание. (7) Из-за чего в процессе движения может не всегда правильно производится определение текущего местоположения кабины?

1) зазор между шунтами и датчиками замедления и (или) точной остановки больше допустимого;

2) неисправен диод в одной из кнопок вызова или приказа;

3) неисправен стабилизатор напряжения в плате ПУ-1.

74.Задание. (7) Какие лифты, должны быть оборудованы устройством, размыкающим цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты в режиме «Нормальная работа».

1) грузовые лифты;

2)  пассажирские лифты, установленные в жилищном фонде;

3) пассажирские лифты, установленные в административных зданиях.

75.Задание. (8) В каком случае электрическое устройство безопасности, контролирующее возврат ограничителя скорости в исходное состояние, должно размыкать цепь безопасности?

1) при невозвращении ограничителя скорости в исходное состояние;

2) при управлении лифтом из машинного помещения;

3) при снятии кабины (противовеса) с ловителей.

76.Задание. (9) Ограничитель скорости должен сработать, если скорость движения кабины вниз превышает номинальную не менее, чем на:

1)  5 %;

2)  10%;

3)  15%;

4)  25%.

77.Задание. (9)	. Оборудование нескольких лифтов размещено в общем машинном помещении. В это помещение должен быть осуществлён ввод не менее:
1) одной питающих линий;

2) двух питающих линий;

3) трёх питающих линий

78. Задание. (10) Испытание сцепления канатов с канатоведущим шкивом или барабаном трения проводят:

1) при спуске на рабочей скорости, находящейся в нижней части шахты кабины с грузом, масса которого на 10% превышает номинальную грузоподъёмность лифта;

2) при спуске на рабочей скорости, находящейся в нижней части шахты незагруженной кабины лифта. При этом на нижнем этаже должна происходить полная остановка кабины до её соприкосновения с буферами;

3) при спуске на рабочей скорости, находящейся в нижней части шахты кабины с грузом, масса которого на 25% превышает номинальную грузоподъёмность лифта. При этом на нижнем этаже должна происходить полная остановка кабины до её соприкосновения с буферами.

79. Задание. (10) Какие параметры подвергаются проверке и регулировке при обслуживании дверей шахты и кабины с раздвижными дверями и автоматическим приводом?

1) зазоры между защелками замков и упорами кареток, а также линейками и  контрроликами кареток;

2) зазоры между роликами замка двери шахты и боковыми сторонами отводки;

3) глубина входа ролика  в паз отводки;

4) все выше перечисленные.

80.Задание (11). Допустимое отклонение плоскости шкива от вертикали?

1) не более 3 мм  на длине 500мм;

2)  не более 5 мм  на длине 1000мм;

3) не более 1 мм  на диаметре шкива.

81.Задание (11). Каковы сроки техосмотра ТО-3?

1) проводится 1 раз в 15 дней;

2) проводится 1 раз в 2 недели;

3) проводится 1 раз в месяц;

4) проводится 1 раз в 3 месяца.

82.Задание (15). Что надлежит сделать в случае значительного превышения показаний динамометра при контроле натяжения тяговых канатов (превышение пятипроцентного отклонения на разных канатах от их среднего значения первоначального измерения)?

| 1) прогнать кабину вверх-вниз и проверить натяжение канатов еще раз; 2) произвести регулировку, подтягивая или ослабляя гайки на тягах клиновых обойм подвески кабины или противовеса; 3) натянуть или ослабить (перепасовать) канаты в клиновых обоймах. |  |
| --- | --- |

83. Задание. В каком объеме допускается производить работы на лифтах электромеханику единолично?

1) в объеме текущих осмотров по графику работ;

2) в объеме инструкции лифтера;

3) по устранению неисправностей;

4) по вызову пассажиров.

84. Задание. Допускается ли сращивание тяговых элементов?

1) допускается, если сращенный тяговый элемент имеет документ, подтверждающий его качество;

2) допускается, если число тяговых элементов более двух;

3) допускается, если используется полиспастная подвеска;

4) не допускается.

85.Задание. Какие действия относятся к запрещенным при проведении работ на лифтах?

1) производить регулировку дверей шахты с крыши кабины;

2) производить любую работу при нахождении на крыше движущейся кабины;

3) производить покраску оборудования лифта;

4) производить замену плат в станции управления;

5) производить замену ламп освещения шахты.

86.Задание. Характеристики внешней питающей сети должны отвечать назначению лифта и быть:

1) не ниже 1-й категории электроснабжения;

2) не ниже 2-й категории электроснабжения;

3) не ниже 3-й категории электроснабжения.

87.Задание. (6) Линейные размеры не следует контролировать:

1) металлической измерительной рулеткой по ГОСТ 7502;

2)  линейкой по ГОСТ 427 или иными сертифицированными средствами измерений;

3)  измерительной рулеткой и (или) линейкой, не прошедшими периодической поверки согласно нормативным документам.

88.Задание. (6)Какие помещения должны быть оборудованы двусторонней переговорной связью с местом нахождения обслуживающего персонала?

1) шахта лифта;

2) машинное помещение;

3) блочное помещение;

4) кабина и крыша кабины;

5) приямок.

89.Задание. (7)Работнику с какой группой по электробезопасности разрешается выполнять измерения мегомметром в процессе проверки и регулировки лифта?

  - со II группой;

  - с III группой;

  - с IV группой.

90.Задание. (8) Невозможность подъёма кабины при нахождении противовеса на сжатом буфере проверяется:

1) при незамкнутом тормозе перемещением пустой кабины вверх вручную от штурвала или от электродвигателя на пониженной скорости;

2) при незамкнутом тормозе перемещением кабины с грузом, масса которого на 25% превышает номинальную грузоподъёмность лифта вверх от электродвигателя на пониженной скорости;

3)  при незамкнутом тормозе перемещением кабины с грузом, масса которого на 10%.

91.Задание. (9) Какие действия относятся к обязанностям электромеханика перед началом работ в шахте лифта?

1) проверка наличия электросхемы в машинном помещении;

2) проверка исправности освещения машинного помещения;

3) проверка исправности освещения этажной площадки;

4) проверка исправности действия контактов дверей шахты;

5) проверка исправности действия контактов дверей кабины.

92.Задание. (10) Срабатывание концевого выключателя должно происходить при переходе кабиной лифта, оборудованного в нижней части шахты буфером (упором) для взаимодействия с противовесом, уровня крайней верхней этажной площадки, но:

1) до соприкосновения кабины с её буферами (упорами);

2) до соприкосновения противовеса с этим буфером (упором);

3) не более чем на 200 мм.

93.Задание. (11) Как обеспечивается безопасность обслуживающего персонала, находящегося в приямке?

1) для этих целей глубина приямка должна быть достаточной, чтобы при нахождении кабины на полностью сжатых буферах зазор от пола приямка до нижних частей кабины составлял не менее 500мм или под кабиной оставалось свободное пространство, достаточное для размещения параллелепипеда размером не менее 500x600x1000мм. лежащего на одной из своих граней;

2) при нахождении кабины на полностью сжатых буферах, зазор от пола приямка до нижних частей кабины - составляет не менее 500мм;

3) для этих целей глубина приямка должна быть достаточной, чтобы при нахождении кабины на полностью сжатых буферах зазор от пола приямка до нижних частей кабины составлял не менее 750мм или под кабиной оставалось свободное пространство.

94.Задание. (12) Какой знак относятся к предписывающим?

1) «Не включать. Работают люди»;

2) «Работать здесь»;

3) «Не включать. Работа на линии».

95.Задание. (13) Какие действия относятся к запрещенным при проведении работ на лифтах?

1) производить регулировку дверей шахты с крыши кабины;

2) производить любую работу при нахождении на крыше движущейся кабины;

3) производить покраску оборудования лифта;

4) производить замену плат в станции управления;

5) производить замену ламп освещения шахты.

96.Задание. (14) Размещение квалифицированного персонала на крыше кабины малого грузового лифта:

1) допускается;

2)  не допускается;

3) не нормируется.

97.Задание. (15) Отклонение от вертикальной оси шкива от вертикали - более 3°. Укажите при этом возможный дефект элементов оборудования.

1) интенсивный износ рабочего ручья ограничителя скорости, что снижает силу трения шкива с канатом ограничителя скорости;

2) возможен выход из строя самого ограничителя скорости из-за превышения нагрузки в процессе работы;

3) перечисленное в пунктах 1 и 2.

98. Задание. В каком случае нельзя продолжать использовать лифт по назначению?

1) точность автоматической остановки кабины на одной из этажных площадок + 10 мм;

2) не горит лампочка световой индикации на этажной площадке;

3) дверь шахты открывается при отсутствии кабины на этажной площадке без применения специального ключа.

99. Задание (б3). Как обеспечивается безопасность обслуживающего персонала, находящегося в приямке?

1) для этих целей глубина приямка должна быть достаточной, чтобы при нахождении кабины на полностью сжатых буферах зазор от пола приямка до нижних частей кабины составлял не менее 500мм или под кабиной оставалось свободное пространство, достаточное для размещения параллелепипеда размером не менее 500x600x1000мм. лежащего на одной из своих граней;

2) при нахождении кабины на полностью сжатых буферах, зазор от пола приямка до нижних частей кабины - составляет не менее 500мм;

3) для этих целей глубина приямка должна быть достаточной, чтобы при нахождении кабины на полностью сжатых буферах зазор от пола приямка до нижних частей кабины составлял не менее 750мм или под кабиной оставалось свободное пространство.

100.Задания. (6). Работа по замене тяговых канатов должна выполняться двумя электромеханиками по лифтом или специальной бригадой в присутствии:

1) электромеханика, ответственного за исправное состояние лифта;

2) лица ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта лифта;

3) представителя владельца;

4) представителя организации, изготовившей данный КВШ.

101.Задание (7). В каком объеме допускается производить работы на лифтах электромеханику единолично?

1) в объеме текущих осмотров по графику работ;

2) в объеме инструкции лифтера;

3) по устранению неисправностей;

4) по вызову пассажиров.

102.Задание (7). О нештатной ситуации или несчастном случае на производстве электромеханик по лифтам должен немедленно сообщить:

1) в службу скорой помощи;

2) в МЧС;

3) в отдел по охране труда предприятия;

4) лицу ответственному за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов;

5) в инспекцию Ростехнадзора.

103.Задание (8). В каком случае можно продолжать использовать пассажирский лифт с автоматическим приводом дверей по назначению

1) не освещена кабина или площадка перед дверями шахты;

2) при работе лифта появляется посторонний шум, резкие толчки, ощущается запах гари;

3) горизонтальное расстояние между порогами кабины и посадочных (погрузочных) площадок не превышает величину 20 мм.

104.Задание (10). В каком случае нельзя продолжать использовать лифт по назначению?

1) точность автоматической остановки кабины на одной из этажных площадок + 10 мм;

2) не горит лампочка световой индикации на этажной площадке;

3) дверь шахты открывается при отсутствии кабины на этажной площадке без применения специального ключа;

105.Задание (13). Температура воздуха в машинном помещении и шахте при выполнении наладочных работ должна быть:

1) не ниже плюс 5°С;

2) не ниже 0°С;

3) не нормируется.

106.Задание (14). Средства защиты от падения с высоты (пояс предохранительный, страховочная верёвка) испытываются:

1) 1 раз в 24 месяца;

2) 1 раз в 12 месяцев;

3) раз в 6 месяцев.

107.Задание (15). Каким должно быть напряжение питания цепей управления, подключения ремонтного инструмента, освещения и сигнализации?

1) не более 254 В;

2) не более 440 В;

3) не более 380 В;

108. Задание. При эвакуации пассажиров из кабины лифта с распашными дверями необходимо:

1. установить кабину лифта выше уровня посадочной площадки на 200-300 мм.

2. установить кабину лифта ниже уровня посадочной площадки на 200-300 мм.

3. установить кабину лифта в пределах точной остановки.

109.Задание. В какое положение необходимо установить кабину лифта с автоматическим приводом дверей при эвакуации пассажиров?

1) на уровне посадочной площадки;

2) ниже уровня посадочной площадки на 200-300 мм;

3) выше уровня посадочной площадки на 200-300 мм.

110.Задание. (6) Как производится перемещение кабины лифта при эвакуации?

1) сразу на всю необходимую высоту;

2) прерывисто по 50-100 мм;

3) прерывисто по 300-400 мм.

111.Задание. (11)	 Перемещение кабины лифта за счёт разницы фактических масс кабины и противовеса (уравновешивающего груза) может осуществляться посредством устройства для:

1) ручного растормаживания тормоза лебёдки, расположенного в машинном помещении;

2) электрического растормаживания тормоза лебёдки, расположенного в машинном помещении, а при его отсутствии в запираемом шкафу;

3) ручного или электрического растормаживания тормоза лебёдки расположенных в машинном помещении, а при его отсутствии в запираемом шкафу.

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

| №№ задания | Правильный ответ | №№ задания | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 56 | 1 |
| 2 | 3 | 57 | 3 |
| 3 | 1 | 58 | 3 |
| 4 | 3 | 59 | 2 |
| 5 | 3 | 60 | 2 |
| 6 | 2 | 61 | 4 |
| 7 | 2 | 62 | 1 |
| 8 | 3 | 63 | 3 |
| 9 | 3 | 64 | 3 |
| 10 | 1 | 65 | 3 |
| 11 | 4 | 66 | 3 |
| 12 | 1 | 67 | 1 |
| 13 | 2 | 68 | 2 |
| 14 | 2, 3 | 69 | 2 |
| 15 | 1 | 70 | 1 |
| 16 | 5 | 71 | 2 |
| 17 | 2 | 72 | 4 |
| 18 | 1 | 73 | 1 |
| 19 | 2 | 74 | 2 |
| 20 |  | 75 | 1 |
| 21 | 2 | 76 | 3 |
| 22 | 1 | 77 | 2 |
| 23 | 1 | 78 | 3 |
| 24 | 3 | 79 | 4 |
| 25 | 1 | 80 | 3 |
| 26 | 1 | 81 | 4 |
| 27 | 1 | 82 | 3 |
| 28 | 1 | 83 | 1 |
| 29 | 3 | 84 | 4 |
| 30 | 4 | 85 | 2 |
| 31 | 2 | 86 | 2 |
| 32 | 2 | 87 | 3 |
| 33 | 1 | 88 | 4 |
| 34 | 3 | 89 | 3 |
| 35 | 3 | 90 | 1 |
| 36 | 3 | 91 | 4 |
| 37 | 1 | 92 | 2 |
| 38 | 3 | 93 | 1 |
| 39 | 2 | 94 | 2 |
| 40 | 1 | 95 | 4 |
| 41 | 1 | 96 | 2 |
| 42 | 4 | 97 | 3 |
| 43 | 2 | 98 | 2 |
| 44 | 1 | 99 | 1 |
| 45 | 3 | 100 | 2 |
| 46 | 2 | 101 | 1 |
| 47 | 4 | 102 | 4 |
| 48 | 2 | 103 | 3 |
| 49 | 3 | 104 | 3 |
| 50 | 2 | 105 | 1 |
| 51 | 3 | 106 | 3 |
| 52 | 2 | 107 | 1 |
| 53 | 2 | 108 | 3 |
| 54 | 2 | 109 | 2 |
| 55 | 2 | 110 | 3 |

Теоретическая часть профессионального экзамена состоит из 10 тестовых заданий и считается успешно пройдённой, если соискатель ответит правильно не менее чем на 8 тестовых заданий. Для фиксации хода и результатов профессионального экзамена членами квалификационной комиссии заполняются протоколы установленной формы.

Соискатель допускается к сдаче практической части профессионального экзамена при успешной сдаче теоретической части. У соискателя есть возможность однократной пересдачи теоретической части профессионального экзамена.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание № 1.

1. Проверка и регулировка тормозного устройства лебедки главного привода.

Критерии оценки:

| 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл) | 30 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

2.  Проверка и регулировка выключателей ВКО и ВКЗ лифта грузоподъемностью 400 кг.

Критерии оценки:

| 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл) | 30 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

3. Поиск и устранение неисправности, связанной с отсутствием включения электромагнита тормоза (станция управления MCS-300)

Критерии оценки:

| 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл) | 40 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

Задание 2.

1. Проверка и регулировка натяжного устройства ограничителя скорости (ОС.)

Критерии оценки:

| 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл) | 30 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

2.  Проверка износа фрикционных накладок тормозного устройства и замена накладок.

Критерии оценки:

| 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл) | 30 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

3. Поиск и устранение неисправности при появлении ошибки, указывающей на неисправность силовых цепей (станция управления MCS-300).

Критерии оценки:

| 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл) | 40 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

Задание 3.

1. Проверка и регулировка зазоров в притворе створок дверей шахты (ДШ) (вертикальность створок) лифта грузоподъемностью 400 кг.

Критерии оценки:

| 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл) | 30 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

2.  Проверка состояния ограничителя скорости и скорости его срабатывания.

Критерии оценки:

| 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл) | 30 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

3. Поиск и устранение неисправности, связанной с отсутствием включения пускателя привода двери (станция управления MCS-300).

Критерии оценки:

| 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл) | 40 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

Задание 4.

1. Проверка и регулировка блока контроля двери шахты (ДШ) лифта грузоподъемностью 400 кг.

Критерии оценки:

| 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл) | 30 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

2.  Проверка состояния противовеса (рама, грузы, башмаки, вкладыши) и устранение выявленных отклонений.

Критерии оценки:

| 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл) | 30 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

3. Поиск и устранение неисправности, связанной с отсутствием включения электромагнита тормоза (станция управления MCS-300).

Критерии оценки:

| 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл) | 40 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

Задание 5.

1. Проверка и регулировка грузовзвешивающего устройства кабины лифта.

Критерии оценки:

| 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл) | 30 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

2.  Проверка и регулировка воздушного зазора между якорем (диском) и электромагнитом тормоза (на макете лебедки).

Критерии оценки:

| 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл) | 30 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

3. Поиск и устранение неисправности, связанной с отсутствием включения пускателя главного привода (станция управления MCS-300).

Критерии оценки:

| 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл) | 40 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

Задание 6.

1. Проверка и регулировка глубины входа ролика замка в паз отводки лифта грузоподъемностью 400 кг.

Критерии оценки:

| 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл) | 30 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

2.  Проверка износа фрикционных накладок тормозного устройства и замена тормозных накладок.

Критерии оценки:

| 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл) | 30 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

3. Поиск и устранение неисправности, связанной с отсутствием регистрации     вызова (станция управления MCS-300).

Критерии оценки:

| 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл) | 40 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

Задание 7.

1. Проверка и регулировка натяжения ремня   привода двери   лифта грузоподъемностью 400 кг.

Критерии оценки:

| 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл) | 30 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

2.  Проверка и регулировка механизма реверса привода двери лифта грузоподъемностью 400 кг.

Критерии оценки:

| 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл) | 30 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

3. Поиск и устранение неисправности, связанной с отсутствием регистрации приказа (станция управления MCS-300).

Критерии оценки:

| 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл) | 40 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

Задание 8.

1. Проверка и регулировка зазоров между контрроликами и линейками ДШ лифта грузоподъемностью 400 (630) кг.

Критерии оценки:

| 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл) |  | 30 баллов/ 100% |
| --- | --- | --- |
| Снижение за: |  |  |
| а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |  |
| б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов. |  |  |
| Подсчёт результатов: |  |  |
| Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

2. Проверка и регулировка тормозного устройства лебедки главного привода

Критерии оценки:

| 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл) | 30 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

3. Поиск и устранение неисправности при появлении ошибки, указывающей на неисправность работы грузовзвешивающего устройства (станция управления MCS-300).

Критерии оценки:

| 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл) | 40 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

Задание 9.

1. Проверка и регулировка выключателей ВКО и ВКЗ лифта грузоподъемностью 400 кг.

Критерии оценки:

| 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл) | 30 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

2. Проверка и регулировка положения упоров, приводящих в действие выключатель конечный переспуска- переподъема кабины.

Критерии оценки:

| 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл) | 30 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

3. Поиск и устранение неисправности при появлении ошибки, указывающей на неисправность работы грузовзвешивающего устройства (станция управления MCS-300).

Критерии оценки:

| 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл) | 40 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

Задание 10.

1.  Проверка и регулировка замков дверей шахты (ДШ) лифта грузоподъемностью 400 (630) кг.

Критерии оценки:

| 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл) | 30 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

2. Проверка и регулировка натяжного устройства ограничителя скорости (ОС.)

Критерии оценки:

| 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл) | 30 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

3. Проверка и регулировка натяжного устройства ограничителя скорости (ОС.)

Критерии оценки:

| 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл) | 40 баллов/ 100% |
| --- | --- |
| Снижение за: |  |
| а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. |  |
| б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов. |  |
| Подсчёт результатов: |  |
| Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания | 0 баллов/% |

13. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1. Постановление Правительства РФ от 23.08.2014 №848 «Об утверждении правил проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах - лифтах подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2016 №818).

2. Постановление Правительства РФ от 23.06.2017 №743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

3. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

4. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза».

5. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».

6. ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;

- ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;

- ГОСТ Р 52382-2010 ЕН 81-72:2003 Лифты пассажирские. Лифты для пожарных.

- ГОСТ Р 52624-2006 ЕН 81-71:2005 Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности

- ГОСТ Р 55000-2012 Лифты. Повышения безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации

- ГОСТ Р 53387-2009 ИСО/ТС 14798:2006 Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска

- ГОСТ Р 53388-2009 ИСО 4190-5:2006 Лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительное оборудование.

- ГОСТ Р 53770-2010 ИСО 4190-1:1999 Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры

- ГОСТ Р 53771-2010 ИСО 4190-2:2001 Лифты грузовые. Основные параметры и размеры

- ГОСТ Р 53780-2010 ЕН 81-1:1988 ЕН 81-2:1988 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.

- СТБ EN 12016-2004 Помехоустойчивость лифтов, эскалаторов и пассажирских конвейеров

- ГОСТ Р 55963-2014 Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования

- ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации

- ГОСТ Р 55965-2014 Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов

20.ГОСТ Р 55966-2014 CEN/TS 81-76:2011 Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения

21. ГОСТ Р 55967-2014 EN 81-21:2009 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания

22. ГОСТ Р 55968-2014 EN 115-2:2010 Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Повышение безопасности находящихся в эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров.

23. ГОСТ Р 55969-2014 Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования